## Sheet1
დანართი N1.2
ლაგოდეხის სერვისცენტრის წარმომადგენლობა
№ | შესყიდვის ობიექტრის დასახელება | შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები | ინფორმაცია წარმოშობის ქვეყნის/ მწარმოებელი კომპანიის/მოდელის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აღნიშნული ინფორმაციის წარმოუდგენლობა დაზუსტებას არ ექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულის ღირებულება (ლარი) | ჯამური ღირებულება (ლარი) | საგარანტიო პირობა
1 | სამისამართო სახანძრო მართვის პულტი / პანელი | არანაკლებ 1 მარყუჟით, პანელს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 4 ინჩიანი ეკრანი. მარყუჟზე არანაკლებ 50 მისამართის დაერთების საშუალებით და არანაკლებ 100 ზონის შექმნის საშუალება. უნდა შეეძლოს დეტექტორების რეგულირება მართვის პანელიდან არანალებ 4 რეჟიმზე დღე-ღამის მიხედვით. უნდა გააჩნდეს შემდეგი ნორმების შესაბამისობა: EN54-2, EN54-4 , პანელის ვიზუალურ-ტექსტური და მართვის ნაწილი (MENU) უნდა იყოს ქართულენოვანი. |  | ცალი | 1 |  | 0 | შემოთავაზებულ სისტემაზე უნდა ვრცელდებოდეს გარანტია არანაკლებ 1 (ერთი) წლის ვადით, მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის დღიდან. რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ნაკლოვანი საქონლის შეკეთება ან/და შეცვლა ახლით.
2 | სამისამართო კვამლის დეტექტორი სამაგრი ძირით | ავტომატური დამისამართებით; სამუშაო ძაბვა ≤20...30≥ Vdc; მორიგე რეჟიმში მოხმარებული ელ.ენერგია არაუმეტეს 350 uA; განგაშის რეჟიმში დენის მოხმარება არაუმეტეს 10mA; კვამლის აღმოჩენის არანაკლებ 3 მგრძნობელობა. ინტეგრირებული იზოლატორი. ჩატარებული უნდა ქონდეს LPCB ან/და CPR ტესტი ნორმების შესაბამისობაზე - EN-54-7; EN-54-17, ტემპერატურული რეჟიმი ≤-5ºC...+40ºC≥. სამაგრი ძირი უნდა იყოს უწყვეტობის გადასართველი ფირფიტით, უჟანგავი კონტაქტებით |  | ცალი | 10 |  | 0
3 | სამისამართო ხელის ღილაკი | სამისამართო. მრავალჯერადი გამოყენების, პლასტმასის გადატვირთვის გასაღებით; მორიგე რეჟიმში მოხმარებული ელ.ენერგია არაუმეტეს 141 uA; განგაშის რეჟიმში დენის მოხმარება არაუმეტეს 10mA; ჩატარებული უნდა ქონდეს LPCB ან/და CPR ტესტი ნორმების შესაბამისობაზე EN 54-11, EN 54-17. |  | ცალი | 4 |  | 0
4 | სამისამართო მანათობელი სირენა | თვითდამისამართებით კვებას უნდა იღებდეს მარყუჟიდან, ინტეგრირებული მოკლე ჩართვის იზოლატორით, ხმის არჩევადი ტონალობა არანაკლებ 13, ხმოვანი ტექსტური შეტყობინების ჩაწერით ქართულ და ინგლისური ენაზე საჭიროების შემთხვევაში არანაკლებ 6 ვერსიამდე, არაანაკლებ 97-დბ 1 მეტრზე, უნდა გააჩნდეს EN 54-17, EN 54-3 |  | ცალი | 2 |  | 0
5 | სამისამართო მოდული | სამისამართო შემსვლელ გამომსვლელი მოდული, სამუშაო ძაბვა ≤20...30≥ Vdc; ავტომატური დამისამართების შესაძლებელობით, მოხმარებული ენერგია ლოდინის რეჟიმში არაუმეტეს 80 uA, ჩაშენებული სარელეო გამოსასვლელი არანაკლებ 1A, არანაკლებ 1 შემსვლელი და გამომსვლელი კონტაქტი, EN 54-17:2005, EN 54-18:2005, |  | ცალი | 2 |  | 0
6 | აკუმულატორი | 12ვ 7ამპ დახურული ტიპის |  | ცალი | 2 |  | 0
7 | საევაკუაციო გასასვლელის მაჩვენებელი დაფა "Exit" წარწერით | საევაკუაციო გზის მიმართულების მაჩვენებელი ნიშანი (EXIT), ალუმინის ჩარჩო, პლასტიკური ან შუშის ზედაპირით; ელ. ენერგიის მიწოდების შეწყვეტის შემთხვევაში მუშაობის დრო არანაკლებ 90 წუთი; სამუშაო ძაბვის დიაპაზონი 180V-245VAC; დაცვის კლასი არანაკლებ IP20; ნათურის სიმძლავრე: 2W სამუშაო ტემპერატურული დიაპაზონი -20ºC -დან +60ºC.-მდე; |  | ცალი | 4 |  | 0
8 | სახანძრო არა აალებადი კაბელი | არანაკლებ JY (ST) Y 1*2*0,8 სახანძრო კაბელი |  | მეტრი | 200 |  | 0
9 | დენის კაბელი | დენის კაბელი 2x1,5 კვეთი, შესაბამისი ზომების სამაგრი საშუალებებით |  | მეტრი | 100 |  | 0
10 | საკაბელო არხი | არანაკლებ 15*10 შესაბამისი ზომების სამაგრი საშუალებებით |  | მეტრი | 100 |  | 0
ჯამური ღირებულება | [6 empty] | 0