## ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
დანართი N1 ხარჯთაღრიცხვა
სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ოზურგეთის წარმომადგენლობის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოები
ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა
N | ხარჯთაღრიცხვის N# | ხარჯთაღრიცხვის დასახელება | ღირებულება (lari)
1 | 2 | 3 | 4
ZiriTadi Senoba
1 | xarj.#-1 | folklioris centris Senoba
2 | xarj.#-2 | gare wyalsadenis qselis mowyoba
3 | xarj.#-3 | sarwyavi qselis mowyoba
4 | xarj.#-4 | cximdamWeri Wa
5 | xarj.#-5 | gare ganaTebis eleqtro qselis mowoba
6 | xarj.#-6 | teritoriis keTilmowyoba
7 | xarj.#-7 | teritoriis gamwvaneba
jami
გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% (*)
jami
gadasaxadi damatebiT Rirebulebaze- 18%
სულ სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1 | ერთეულის ღირებულების მოცულობაზე გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას;
2 | დანართში N1 (ხარჯთაღრიცხვა) საერთო და ერთეულის ფასებში გათვალისწინებული უნდა იყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი , რომელიც პირდაპირ არ არის მითითებული დანართის N1 (ხარჯთაღრიცხვა) ჩამონათვალში და რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებელია შესყიდვის ობიექტის სრულფასოვანი მიწოდებისთვის.
3 | ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას უნდა იყოს გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილებით დამტკიცებული რეგმალმენტი „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“.
4 | (*)გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება შსა-ს გაფორმება. გაუთვალისწინებლი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის თანხმობის შემთხვევაში; გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენული უნდა იყოს ფიქსირებული პროცენტული მაჩვენებლის 3 % შეუცვლელად(*)
5 | გამარჯვებულ პირს დამატებით მოეთხოვება მის მიერ დაფიქსირებული საბოლოო ფასის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი ფასების ცხრილის (ხარჯთაღრიცხვა) წარმოდგენა (დაზუსტება) შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში. დაზუსტების შემთხვევაში დაუშვებელია რომელიმე პოზიციაზე თავდაპირველად წარმოდგენილი ერთეულის ფასის გაზრდილი ღირებულებით წარმოდგენა; ასევე დაუშვებელია დაზუსტებისას შეიცვალოს გაუთვალისწინებელი ხარჯების პროცენტული მაჩვენებელი 3% (*)

## ხარჯთაღრიცხვა N1 (ობიექტური)
ხარჯთღრიცხვა N#1 obieqturi
folkloris centris Senoba
rigiTi # | თავი # | Tavebis, obieqtebis, samuSaoebisa da danaxarjebis dasaxeleba | ჯამი (ლარი)
1 | 2 | 3 | 4
1 | xarj.#-1.1 | samSeneblo samuSaoebi
2 | xarj.#-1.1.-a | Senobis akustikuri da saizoliacio samuSaoebi
3 | xarj.#-1.2 | civi wyalsadenis qselis mowyoba
4 | xarj.#-1.3 | cxeli wyalsadenis qselis mowyoba
5 | xarj.#-1.4 | Sida kanalizaciis qselis mowyoba
6 | xarj.#-1.5 | gare fekaluri kanalizaciis mowyoba
7 | xarj.#-1.6 | saniaRvre kanalizaciis mowyoba
8 | xarj.#-1.7 | sarwyavi qselis mowyoba
9 | xarj.#-1.8 | ვენტილაცია კონდიცირების სისტემის მოწყობა
10 | xarj.#-1.9 | eleqtro sistemis mowyoba
11 | xarj.#-1.10 | susti denebi
სულ ხარჯთაღრიცხვა #1 jami

## 1.1. (სამშენებლო სამუშაოები)
თავი #1.1.
samSeneblo samuSaoebi
N | სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | განზ. ერთ | საპროექტო მოცულობა | ერთეულის ფასი (ლარი) | ერთეულის ფასისა და საპროექტო მოცულობის ნამრავლი (ლარი)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
sademontaJo samuSaoebi
1 | arsebul SenobaSi gaTbobis da ventiliaciis sisitemis demontaJi | Senobis m3 | 4146
2 | arsebuli SenobaSi wyalsaden-kanalizaciis sistemis demontaJi santeknikuri mowyobilobis demontaJiT | Senobis m2 | 4146
3 | arsebul blokis kedelebis demontaJi sisqiT 0.40sm, | m3 | 57.83
4 | arsebul blokis kedelebis demontaJi sisqiT 0.20sm, | m3 | 44.48
5 | arsebul blokis kedelebis demontaJi sisqiT 0.15sm, | m3 | 2.85
6 | arsebuli r/betonis kibeebis demontaJi | m3 | 38
7 | arsebuli karebis demontaJi | m2 | 9.45
8 | arsebuli vitraJebis demontaJi | m2 | 54.9
9 | keramikuri (metlaxis) iatakis demontaJi | m2 | 140
10 | gare bazaltis iatakis demontaJi | m2 | 195
11 | 5sm xis faneris tixrebis demontaJi L=30.1m | m2 | 87.29
12 | xis dekoratiuli panelebis demontaJi | m2 | 344
13 | kibis xis moajirebis demontaJi | m | 23.1
14 | parketis iatakis demontaJi | m2 | 37.5
15 | xis scenis demontaJi | m2 | 55.5
16 | iatakis linoliumi safaris demontaJi | m2 | 167
17 | saxuravis rulonuri safaris demontaJi | m2 | 123
18 | .+8.29 da +11.5 niSnulze r/betonis gadaxurvis monakveTis demontaJi S=13.4 | m3 | 53.43
19 | fasadis bazaltis qvis mopirkeTebis demontaJi gadaadgileba da dawyoba | m2 | 518
20 | fasadis eklaris qvis mopirkeTebis demontaJi gadaadgileba da dawyoba | m2 | 821
21 | samSeneblo nagvis datvirTva a/m | t | 519.5358
22 | samSeneblo nagvis gatana 15km | t | 519.5358
samSeneblo samuSaoebi
23 | gare kibeebis da pandusis mosawyovaT gruntis damuSaveba xeliT Senobis kedlebis gasvriv | m3 | 11.5
24 | gruntis uku Cayra qvabulSi xeliT | m3 | 11.5
25 | rk/betonis saZirkvlis qveS betonis safuZvlis mowyoba B-7.5 | m3 | 0.4
26 | wertilovani r/betonis saZirkveli ws-1, ws-2 mowyoba betonze B=25 (m-325) | m3 | 0.8
27 | armaturis karkasis da badeebis CalagebaYyalibSi | t | 0.032
28 | konsolis gaZliereba rk/betoniT m-325 | m3 | 2.9
armatura a-III (0.27t)
29 | liftis Saxtis r/betonis kedlis mowyoba betonze B-25(m-327) | m3 | 7.8
30 | armaturis karkasis da badeebis CalagebaYyalibSi | t | 0.269
31 | r/betonis sartyelis mowyoba betonze B-25(m-327) | m3 | 3
32 | armaturis karkasis da badeebis CalagebaYyalibSi | t | 0.219
33 | .+2.07 niSnulze kibis ujrwdis Sevseba gadaxurvis rk/betonis filiT betonze m-325 | m3 | 5
34 | armaturis karkasis da badeebis CalagebaYyalibSi | t | 0.596
35 | pandusi-3 rk/betonis filis mowyoba betonze m-325 | m3 | 8.1
36 | armaturis karkasis da badeebis CalagebaYyalibSi | t | 0.215
37 | kibe kb-4 rk/betonis konstruqciis mowyoba sayrdenis niSnulidan 6m-mde | m3 | 0.52
38 | armaturis karkasis da badeebis CalagebaYyalibSi | t | 0.062
39 | kibe bk-5 rk/betonis konstruqciis mowyoba sayrdenis niSnulidan 6 m-mde | m3 | 0.74
40 | armaturis karkasis da badeebis CalagebaYyalibSi | t | 0.02
41 | .+8.19 konsolis mowyoba rk/betoniT m-325 | m3 | 0.3
armatura a-III (0.04t)
42 | arsebuli konstruqciis gaxvreta d-200mm, kedlis sisqe h-200mm saburRi agregatis gamoyenebiT | c | 132
43 | gare kibis da pandusisi qveS RorRi safuZvlis fenis mowyoba datkepniT | m3 | 6.7
44 | gare kibeebis da pandusis mowyoba rk/betonis m-325 minaplastikuri armatura | m3 | 15
minaplastikuri armatura d-8 (Q=88kg, L=807,9g.m)
45 | fragmenti-1s mowyoba rk/betonis m-325 betonze m-325 | m3 | 4.9
46 | armaturis karkasis da badeebis CalagebaYyalibSi | t | 0.159
47 | arsebul SenobaSi konstruqciebis gaZliereba da axali kvanZebis mowyoba profdilirebuli liToniT | t | 6.254 | 200
ortesebi # 45,30; 22, 18 Q=3.164t
Svelerebi #20,18,16 Q=0.876t
milkvadrati 180X160X6 (mm) Q=0.778t
milkvadrati 160X6 (mm) Q=0.849t
milkvadrati 100X6 (mm) Q=0.182t
kuTxovana 125X80X7 (mm) Q=0.012t
kuTxovana 100X6.5 (mm) Q=0,0562t
firfita -20, -16, -12, -10, -8, -6(mm) Q=0.3346t
armatura a-16 Q=0.0022t
48 | liTonkonstruqciebis gawmenda da SeRebva | t | 6.254
49 | scenis xis konstruqciis mowyoba | m3 | 15.18
xis koWebi, dgari V=6.98m3
ficari sisqiR 40mm V=8.2m3
50 | xis konstruqciebis xanZarsawinaaRmdego da antiseptikuri damuSaveba | m3 | 15.18
kedlebi da tixrebi, lesva
51 | Riobebis amoSeneba aguris | m3 | 2.5
_1.08 niSnuli
52 | kedlebis wyoba betonis blokiT 40X20X20 sisqiT 40sm, L=81.6m | m3 | 91.392
53 | mcire betonis blokiT 40X20X10(sm) Sida kedlebis (tixrebis) wyoba sisqiT 10sm | m2 | 70
54 | iatakis mopirkeTeba keramogranitis filebiT mowyobiT webocementze | m2 | 244
55 | lartyis mowyoba keramogranitiT webocementze | g.m | 116
56 | kedlebis da iatakis mopirkeTeba keramikuli filebiT webocementze |  | 296
57 | lartyis mowyoba keramoikuri filebiT webocementze | g.m | 148
58 | plastmasis Sekiduli Weris mowyoba uJangavi liTonis karkasiT | m2 | 78
59 | Sekiduli Weris mowyoba T/muyaos filebiT uJangavi liTonis karkasiT da daTbunebiT | m2 | 107.45
60 | "barisolis" tipis gasaWimi Weris mowyoba | m2 | 86.55
61 | kedlebis lesva cementis sxnariT | m2 | 96
62 | Sida Werebis da kedlebis damuSaveba da wyalemulsiuri saRebaviT SeRebva ori fena | m2 | 434
63 | kedlebze qaRaldis gakvra SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 150
.+2.07 niSnuli
64 | kedlebis wyoba betonis blokiT 40X20X20 sisqiT 40sm, L=25.7m | m3 | 30.84
65 | mcire betonis blokiT 40X20X10(sm) Sida kedlebis (tixrebis) wyoba sisqiT 10sm | m2 | 30.3
66 | iatakis mopirkeTeba keramogranitis filebiT mowyobiT webocementze | m2 | 352.1
67 | lartyis mowyoba keramogranitiT webocementze | g.m | 97
68 | Sekiduli Weris mowyoba T/muyaos filebiT uJangavi liTonis karkasiT da daTbunebiT | m2 | 422
69 | Sida Werebis da kedlebis damuSaveba da wyalemulsiuri saRebaviT SeRebva ori fena | m2 | 422
70 | kedlebze qaRaldis gakvra SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 233
.+5.22 niSnuli
71 | kedlebis wyoba betonis blokiT 40X20X20 sisqiT 40sm, L=28.25m | m3 | 33.06
72 | mcire betonis blokiT 40X20X10(sm) Sida kedlebis (tixrebis) wyoba sisqiT 10sm | m2 | 35.96
73 | kedlebis wyoba betonis blokiT 40X30X15 sisqiT 40sm sisqiT 15sm | m3 | 5.6985
74 | iatakis mopirkeTeba keramogranitis filebiT mowyobiT | m2 | 124.2
75 | lartyis mowyoba keramogranitiT | g.m | 65.7
76 | kedlebis da iatakis mopirkeTeba keramikuli filebiT |  | 74.2
77 | lartyis mowyoba keramoikuri filebiT | g.m | 20.3
78 | plastmasis Sekiduli Weris mowyoba uJangavi liTonis karkasiT | m2 | 25.1
79 | Sekiduli Weris mowyoba T/muyaos filebiT uJangavi liTonis karkasiT da daTbunebiT | m2 | 126
80 | kedlebis lesva cementis sxnariT | m2 | 64.2
81 | Sida Werebis damuSaveba da wyalemulsiuri saRebaviT SeRebva ori fena | m2 | 126
82 | kedlebze qaRaldis gakvra SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 64.2
83 | tixrebis mowyoba TabaSirmuyaos filis gakvriT orive mxridan L=11.8g.m | m2 | 34.22
84 | laminirebuli parketis iatakis dageba plintusebis mowyobiT | m2 | 53.2
85 | scenis parketis mowyoba | m2 | 60
86 | darbazis iatakis da kibeebis mopirkeTeba plintusis mowyobiT | m2 | 145
.+8.29 niSnuli
87 | kedlebis wyoba betonis blokiT 40X20X20 sisqiT 40sm, L=12m | m3 | 13.92
88 | mcire betonis blokiT 40X20X10(sm) Sida kedlebis (tixrebis) wyoba sisqiT 10sm | m2 | 35.96
89 | kedlebis wyoba betonis blokiT 40X30X15 sisqiT 40sm sisqiT 15sm | m3 | 21.75
90 | iatakis mopirkeTeba keramogranitis filebiT mowyobiT | m2 | 65.3
91 | lartyis mowyoba keramogranitiT webocementze | g.m | 113.5
92 | kedlebis da iatakis mopirkeTeba keramikuli filebiT webocementze |  | 59.2
93 | lartyis mowyoba keramoikuri filebiT webocementze | g.m | 17.8
94 | plastmasis Sekiduli Weris mowyoba uJangavi liTonis karkasiT | m2 | 7.8
95 | Sekiduli Weris mowyoba T/muyaos filebiT uJangavi liTonis karkasiT da daTbunebiT | m2 | 141
96 | kedlebis lesva cementis sxnariT | m2 | 49.2
97 | Sida Werebis damuSaveba da wyalemulsiuri saRebaviT SeRebva ori fena | m2 | 141
98 | kedlebze qaRaldis gakvra SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 296
99 | tixrebis mowyoba TabaSirmuyaos filis gakvriT orive mxridan L=11.8g.m | m2 | 34.22
100 | laminirebuli parketis iatakis dageba plintusebis mowyobiT | m2 | 100.7
101 | mdf-is dafaze amoWrili 12X12 kubebiT elementisgan Sedgenili makeTobis mowyoba | m2 | 215
saxuravi-terasa
102 | h=50sm simaRlis blokis parapetis wyoba betonis blokiT 40X20X20 sisqiT 20sm, L=19.8m | m3 | 1.98
103 | betonis blokis kedlis wyoba sisqiT 20sm L=19.8m | m3 | 8.316
104 | H=2m betofanis tixrebis mowyoba L=11.8g.m | m2 | 39.6
105 | arsebuli saxuravis safaris zedapiris mosworeba cementis xsnariT sisqiT 3-5sm sm | 1m2 | 1231
106 | arsebuli saxuravis ori fena hidrosaizoliacio masala "linokromis" mowyoba | m2 | 1231
107 | terasis mopirkeTeba travertinis filebiT sisqiT 2sm | m2 | 192
108 | saCrdolobelis mowyoba milkvadratidan da trosiT | t | 2.3107
saydeni milkvafrati 140X140(mm), H-2.8m, N-28c, L-78.4m
milkvadrati 50X50(mm), L-76.8m
109 | liTonkonstruqciebis gawmenda da SeRebva | t | 2.3107
Riobebi
110 | aluminis vitraJebis #1-dan #16-de montaJi da Rirebuleba, Seminva | m2 | 534.46
111 | mdf-is erTfrTiani karebis montaJi aqsesuarebiT | m2 | 59.42
112 | mdf-is orfrTiani karebis montaJi | m2 | 59.42
113 | aluminis karis #4 (4c) mowyoba | m2 | 7.74
fasadi
114 | kedlebis mopirkeTeba bazaltis gluvi filiT sisqiT 30mm | m2 | 384
115 | fasadis kedlebis mopirkeTeba TeTri feris keramogranitiT samagri liTonis ankerebis mowyobiT | m2 | 970
116 | kedlebis Tboizoliacia sisqiT 4sm (xps) dawepeba | m2 | 1544
117 | r/betonis sayvavilis mowyoba (armatura-17.4kg) | m3 | 1.35
118 | sayvavilis mopirkeTeba bazaltis gluvi filiT 1 m2-Si 6 cali | m2 | 6
119 | kibeebis da tamburebis mopirkeTeba bazaltiT sisqiT 30mm | m2 | 116.6
120 | mTel SenobaSi (pandusi, kibeebi, tamburebi) minis moajiris mowyoba aluminis CarCoTi, saxelurebiT da samagrebiT simaRliT 90sm | g.m | 150
121 | inventaruli xaraCos mowyoba fasadis samuSaoebisaTvis | m2 | 2514
jami
| zednadebi xarjebi - არაუმეტსეს 10% |  | %
jami
| gegmiuri dagroveba - არაუმეტეს 8% |  | %
sul jami

## 1.1.ა. (აკუსტიკური;საიზოლაციო)
თავი #1.1.ა.
Senobis akustikuri da saizoliacio samuSaoebi
N | სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | განზ. ერთ | საპროექტო მოცულობა | ერთეულის ფასი (ლარი) | ერთეულის ფასისა და საპროექტო მოცულობის ნამრავლი (ლარი)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | kedlis akustikuri paneli Ecophon Akusto Waii C/Texona Liduorice | m2 | 42.55
2 | kedlis akustikuri panelis samagri aqsesuari Connect Fixing Bracket | cali | 250
3 | kedlis akustikuri panelis samagri aqsesuari Connect WP Profile,Connect black 01 textured | m | 25
4 | kedlis akustikuri panelis samagri aqsesuari Connect WP Extermal Corner,Connect black 01 | cali | 12
5 | kedlis akustikuri panelis samagri aqsesuari Connect WP profile splice | cali | 120
6 | Weris akustikuri paneli Solo Rectangle | m2 | 69.18
7 | Weris akustikuri panelis sakidi aqsesuari Connect Adjustable wire Hander | cali | 144
8 | Weris akustikuri panelis sakidi aqsesuari Connect Absorber anchor | cali | 144
jami
| zednadebi xarjebi - არაუმეტეს 10% |  | %
jami
| mogeba - არაუმეტეს 8% |  | %
sul jami

## 1.2.(ცივი წყალსადენის ქსელი)
თავი #1.2
civi wyalsadenis qselis mowyoba
N | სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | განზ. ერთ | საპროექტო მოცულობა | ერთეულის ფასი (ლარი) | ერთეულის ფასისა და საპროექტო მოცულობის ნამრავლი (ლარი)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | polieTilenis wyalsadenis milebis PE-100 PN16 SDR17 შეძენა-montaJi
1.1. | polieTilenis mili d=63*10,5 | gr.m | 3
1.2. | polieTilenis mili d=40*6.7mm, | gr.m | 25
1.3 | polieTilenis mili d=32*5.4mm, | gr.m | 25
1.4 | polieTilenis mili d=25*4.2mm. | gr.m | 55
1.5. | polieTilenis mili d=20mm. | gr.m | 60
2 | sferuli ventilebis (plastmasis) შეძენა-mowyoba
2.1. | sferuli ventili (plastmasis) d=63mm | cali | 1
2.2. | sferuli ventili (plastmasis) d=40 mm | cali | 1
2.3. | sferuli ventili (plastmasis) d=32 mm | cali | 3
2.4. | sferuli ventili (plastmasis) d=25 mm | cali | 2
2.5. | sferuli ventili (plastmasis) d=20 mm | cali | 5
3 | samkapebiს შეძენა-mowyoba
3.1. | samkapi 63X63 | cali | 1
3.2. | samkapi 40X40 | cali | 1
3.3. | samkapi 40X32 | cali | 1
3.4. | samkapi 40X25 | cali | 2
3.5. | samkapi 32X25 | cali | 3
3.6. | samkapi 25X20 | cali | 20
3.7. | samkapi 32X20 | cali | 3
3.8. | samkapi 25X25 | cali | 3
3.9. | samkapi 20X20 | cali | 10
4 | plastmasis muxlis შეძენა-mowyoba
4.1. | plasmasis muxli d=40 | cali | 3
4.2. | plasmasis muxli d=32 | cali | 3
4.3. | plasmasis muxli d=25 | cali | 30
4.4. | plasmasis muxli d=20 | cali | 45
5 | plasmasis gadamyvanebis შეძენა-montaJi
5.1. | gadamyvani 63X40 -1c | cali | 1
5.2. | gadamyvani 40X32 -2c | cali | 2
5.3. | gadamyvani 32X25 -2c | cali | 2
5.4. | gadamyvani 25X20 -10c | cali | 10
6 | plasmasis quros milebis შეძენა-მონტაჟი
6.1. | plasmasis quro d=40 | cali | 5
6.2. | plasmasis quro d=32 | cali | 5
6.3. | plasmasis quro d=25 | cali | 8
6.4. | plasmasis quro d=20 | cali | 8
7 | plasmasis samagri caluRi d=40mm შეძენა-მონტაჟი | komp | 20
8 | plasmasis samagri caluRi d=32mm შეძენა-მონტაჟი | komp | 15
9 | plasmasis samagri caluRi d=25mm შეძენა-მონტაჟი | komp | 30
10 | plasmasis samagri caluRi d=20mm შეძენა-მონტაჟი | komp | 30
11 | foladis milis d=50mm შეძენა-montaJi saxanZro sistemisaTvis SeRebili zeTovani saRebaviT | g.m | 25
12 | metalze gadamyvani adapteris 63/50 შეძენა-montaJi | cალი | 1
13 | saxanZro karada შეძენა-მონტაჟი | kompლ | 4
14 | plasmasis muxli Sida xraxniT შეძენა-mowyoba 20X15 | cali | 42
jami
| zednadebi xarjebi - არაუმეტეს 12% |  | %
jami
| gegmiuri dagroveba - არაუმეტეს 8% |  | %
sul ჯამი

## 1.3. (ცხელი წყალსადენის ქსელი)
თავი #1.3.
cxeli wyalsadenis qselis mowyoba
N | სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | განზ. ერთ | საპროექტო მოცულობა | ერთეულის ფასი (ლარი) | ერთეულის ფასისა და საპროექტო მოცულობის ნამრავლი (ლარი)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | polieTilenis minaboWkovani milebis შეძენა-montaJi
1.1. | *polieTilenis minaboWkovani milebid=25*4.2mm | gr.m | 18
1.2. | *polieTilenis minaboWkovani milebi d=20mm. | gr.m | 46
2 | sferuli ventilebis (plastmasis) შეძენა-mowyoba
2.1. | sferuli ventili (plastmasis) d=25 mm | cali | 1
2.2. | sferuli ventili (plastmasis) d=20 mm | cali | 5
3 | samkapebiს შეძენა-mowyoba
3.1. | samkapi 25X20 | cali | 4
3.2. | samkapi 25X25 | cali | 3
3.3. | samkapi 20X20 | cali | 10
4 | plasmasis muxlis შეძენა-mowyoba
4.1. | plasmasis muxli d=25 | cali | 5
4.2. | plasmasis muxli d=20 | cali | 25
5 | gadamyvani plasmasis25X20 შეძენა-მონტაჟი | cალი | 4
6 | plasmasis quro milebis SeaserTeblad შეძენა-მონტაჟი
6.1. | plasmasis quro d=25 | cali | 3
6.2. | plasmasis quro d=20 | cali | 5
7 | plasmasis samagri caluRi d=25mm შეძენა-მონტაჟი | komp | 10
8 | plasmasis samagri caluRi d=20mm შეძენა-მონტაჟი | komp | 25
9 | plasmasis muxli Sida xraxniT 20X15 შეძენა- mowyoba | cali | 28
10 | wylis gamaTbobeli 80l, N-2kvt (230vat) შეძენა-მონტაჟი | cალი | 5
11 | wylis gamaTbobeli 200l, N-2kvt (230vat) შეძენა-მონტაჟი | cალი | 5
jami
| zednadebi xarjebi - არაუმეტეს 12% |  | %
jami
| gegmiuri dagroveba - არაუმეტეს 8% |  | %
sul ჯამი

## 1.4.(შიდა კანალიზაციის ქსელი)
თავი #1.4.
Sida kanalizaciis qselis mowyoba
# | სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | განზ. ერთ | საპროექტო მოცულობა | ერთეულის ფასი (ლარი) | ერთეულის ფასისა და საპროექტო მოცულობის ნამრავლი (ლარი)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | kanalizaciis plastmasis sqelkedliani pvc milebis შეძენა-montaJi, L=2.0m
1.1. | pvc milebi d-150, L-2.0m -18c | gr.m | 36
1.2. | pvc milebi d-100, L-2.0m -25c | gr.m | 50
1.3. | pvc milebi d-50, L-2.0m -7c | gr.m | 14
2 | kanalizaciis plastmasis sqelkedliani pvc milebis შეძენა- montaJi, L=1.0m
2.1. | pvc milebi d-150, L-1.0m -3c | gr.m | 3
2.2. | pvc milebi d-100, L-1.0m -28c | gr.m | 28
2.3. | pvc milebi d-50, L-1.0m -15c | gr.m | 15
3 | kanalizaciis plastmasis sqelkedliani pvc milebis შეძენა-montaJi, L=0.5m
3.1. | pvc milebi d-150, L-0.5m -5c | gr.m | 2.5
3.2. | pvc milebi d-100, L-0.5m -15c | gr.m | 7.5
3.3. | pvc milebi d-50, L-0.5m -15c | gr.m | 7.5
4 | knalizaciis plastmasis sqelkedliani pvc milebis montaJi, L=0.3m
4.1. | pvc milebi d-150, L-0.3m -3c | gr.m | 0.9
4.2. | pvc milebi d-100, L-0.3m -20c | gr.m | 6
4.3. | pvc milebi d-50, L-0.3m -7c | gr.m | 2.1
5 | pvc samkapis შეძენა-montaJi 135*
5.1. | samkapi 100X100 -25c | cali | 25
5.2. | samkapi 100X50 -10c | cali | 10
5.3. | samkapi 50X50 -11c | cali | 11
5.4. | samkapi 150X100 -12c | cali | 12
5.5. | samkapi 150X50 -1c | cali | 1
6 | pvc muxli SeZena-montaJi 90*
6.1. | muxli d=100mm | cali | 1
6.2. | muxli d=50mm | cali | 3
7 | pvc gaSlilis muxli SeZena-montaJi 135*
7.1. | muxli d=150mm | cali | 7
7.2. | muxli d=100mm | cali | 73
7.3. | muxli d=50mm | cali | 65
8 | pvc jvaredina d-100mm SeZena-montaJi | cali | 4
9 | revizia d-100 | cali | 3
10 | gadamyvanis SeZeda-montaJi
10.1. | gadamyvani 150/100 | cali | 1
10.2. | gadamyvani 100/50 | cali | 15
11 | plasmasis quros შეძენა-mowyoba
11.1. | plasmasis quro d=150mm | cali | 2
11.2. | plasmasis quro d=100mm | cali | 15
11.3. | plasmasis quro d=50mm | cali | 5
12 | plasmasis damxSobi gamwmendisTvis შეძენა-mowyoba
12.1. | plasmasis damxSobi d=100mm | cali | 10
12.2. | plasmasis damxSobi d=50mm | cali | 10
13 | plasmasis samagri caluRi d=150 mm შეძენა-მონტაჟი | komp | 15
14 | plasmasis samagri caluRi d=100 mm შეძენა-მონტაჟი | komp | 100
15 | plasmasis samagri caluRi d=50 mm შეძენა-მონტაჟი | komp | 20
16 | unitazis iribi gamSvebiT da elastiuri SemaerTebeli quroTi შეძენა-მონტაჟი | kompl. | 14
17 | pirsabani SemreviT da sifoniT შეძენა-მონტაჟი | kompl. | 15
18 | trapi plastmasis iribi gamSvebiT შეძენა-მონტაჟი
18.1. | trapi plastmasis d=100 | cali | 1
18.2. | trapi plastmasis d=50 | cali | 2
19 | bostneulis sarecxi magida CaniT | kompl. | 1
20 | samuSao magida orCaniani | kompl. | 2
21 | WurWlis sarecxi Cani | kompl. | 4
22 | xelsabani niJara sawarmoo pedaliT შეძენა-მონტაჟი | kompl. | 1
23 | samuSao magida niJaroT da TaroTi el. quriT | kompl. | 1
24 | niJara შეძენა-მონტაჟი | kompl. | 1
25 | arsebuli qselTan mierTeba | 1 adg. | 1
jami
| zednadebi xarjebi - არაუმეტეს 12% | %
jami
| gegmiuri dagroveba - არაუმეტეს 8% | %
sul ჯამი

## 1.5.(გარე ფეკალური კანალიზაცია)
თავი #1.5.
gare fekaluri kanalizaciis mowyoba
# | სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | განზ. ერთ | საპროექტო მოცულობა | ერთეულის ფასი (ლარი) | ერთეულის ფასისა და საპროექტო მოცულობის ნამრავლი (ლარი)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | asfalto betonis safaris demontaJi | m2 | 10
2 | qvis filebis ayra sisqiT 10 sm | m3 | 1.3
3 | gruntis moWra eqskavatoriT | m3 | 15
4 | Txrilis Ziris damuSaveba xeliT | m3 | 6
5 | plastmasisi gofrirebuli mili SN-8 montaji TxrilSi d-150 | gr.m | 30
6 | milebis moTaveba qviSis garemocvaSi xeliT (10 sm milis Zirze 20 sm milis Tavze) fenobrivi datkepnviT | m3 | 8
7 | qviSis fenis dakepna xeliT | m3 | 2
8 | Txrilis amovseba mdinaris balastiT (buldozeriT) | m3 | 5.25
9 | zedmeti miwis datvirTva avt/TviTmclelebze | m3 | 27.3
10 | zedmeti miwis gatana 10 km-ze | t | 35.49
11 | RorRis fenis mowyoba | m3 | 6.3
12 | asfaltis orfeniani safaris gadageba (qveda fena sisqiT 5,0sm, zeda-3.5sm) | 100m2 | 0.1
13 | kanalizaciis r/betonis anakrebi Wis mowyoba Tujis xufiT D=1000mm, H-1.0m (4c) | m3 | 2.64
14 | Webis Zirze qviSa-xreSis sagebis mowyoba sisqiT 10 sm | m3 | 0.5
15 | r/betonis arxuli nawilis mowyoba | m3 | 0.02
16 | saproeqto milis SeWra arsebul qselSi | 1 adg. | 1
17 | milebis hidravlikuri gamocda | g.m | 30
jami
| zednadebi xarjebi - არაუმეტეს 10% |  | %
jami
| gegmiuri dagroveba - არაუმეტეს 8% |  | %
sul ჯამი

## 1.6. (სანიაღვრე კანალიზაცია)
თავი #1.6.
saniaRvre kanalizaciis mowyoba
# | სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | განზ. ერთ | საპროექტო მოცულობა | ერთეულის ფასი (ლარი) | ერთეულის ფასისა და საპროექტო მოცულობის ნამრავლი (ლარი)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis moWra eqskavatoriT | m3 | 5.3
2 | Txrilis Ziris damuSaveba xeliT | m3 | 3
3 | plastmasis gogrirebuli SN-8 seriis milebis montaJi TxrilSi d-200 | gr.m | 23
4 | milebis moTaveba qviSis garemocvaSi xeliT (10 sm milis Zirze 20 sm milis Tavze) fenobrivi datkepnviT | m3 | 1.6
5 | gruntis ukan Cayra xeliT da datkepna | m3 | 1
6 | Txrilis amovseba mdinaris balastiT | m3 | 2.3
7 | zedmeti miwis datvirTva avt/TviTmclelebze | m3 | 10.8
8 | zedmeti miwis gatana 10 km-ze | t | 14.04
9 | RorRis fenis mowyoba | m3 | 3.4
10 | asfaltis safaris gadageba (qveda fena sisqiT 5,0sm, zeda-3.5sm) | 100m2 | 0.34
11 | kanalizaciis r/betonis anakrebi Wis mowyoba Tujis cxauri D=1000mm, H-1.0m (2 cali) | m3 | 1.32
12 | Webis Zirze qviSa-xreSis sagebis mowyoba sisqiT 10sm | m3 | 0.25
13 | r/betonis arxuli nawilis mowyoba | m3 | 0.01
14 | tranSeis amoTxra xeliT III kat | m3 | 1.3312
15 | r/betonis saniaRvre axlis konstruqcia b-25 (armatura a-III-0.045t, kuTxovani 50X50-4g.m)) | m3 | 0.4
16 | cxaurebis dadeba saniaRvre Rarebze. zomiT 50X100 | cali | 2
jami
| zednadebi xarjebi - არაუმეტეს 10% |  | %
jami
| gegmiuri dagroveba - არაუმეტეს 8% |  | %
sul ჯამი

## 1.7. (სარწყავი ქსელი)
თავი # 1.7.
sarwyavi qselis mowyoba
# | სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | განზ. ერთ | საპროექტო მოცულობა | ერთეულის ფასი (ლარი) | ერთეულის ფასისა და საპროექტო მოცულობის ნამრავლი (ლარი)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis moWra eqskavatoriT | m3 | 26
2 | Txrilis Ziris damuSaveba xeliT | m3 | 3
3 | gruntis uku Cayra xeliT | m3 | 29
4 | plasmasis wyalsadenis PE 100 PN16 milebi d=25mm SeZena-montaJi | gr.m | 58
5 | wyalsadenis polieTilenis Wis mowyoba vra-077 530X380X190 | cali | 3
6 | plastmasis sferuli ventili d=25mm (polieTilenis sarwyav WaSi) შეძენა-მონტაჟი | cali | 3
7 | plasmasis muxlis შეძენა- mowyoba d=25 mm | cali | 5
8 | samkapebi შეძენა-mowyoba
8.1. | samkapi 63X25 -1c | cali | 1
8.2. | samkapi 25X25 -2c | cali | 2
jami
| zednadebi xarjebi - არაუმეტეს 10% |  | %
jami
| gegmiuri dagroveba - არაუმეტეს 8% |  | %
sul ჯამი

## 1.8. (ვენტილაცია კონდიცირება)
თავი #1.8.
ventilacia kondencirebis sistema
# | სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | განზ. ერთ | საპროექტო მოცულობა | ერთეულის ფასი (ლარი) | ერთეულის ფასისა და საპროექტო მოცულობის ნამრავლი (ლარი)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
modinebiTi saventilacio sistema #1
1 | bunebriv airze (gazze) momuSave modinebiTi saventilacio danadgari ruftopi L=3300m3/h warmadobis da DP=350Pa statikuri wneviT, aRWurvili sruli avtomatikiT, marTvis centr. blokiT, antivibreaciuli sadgamebiT. SeZena-montaJi | kompl. | 1
1.1 modinebiTi centr. ventilatori L=3300m3/h warmadobis da DP=350Pa statikuri wnevis.
1.2 gagrilebis simZlavre N=18,0 kw, t1=+38°C. ,t2=+23°C.
1.3 gaTbobis simZlavre N=30,0 kw, t1=-3°C. ,t2=+20-22°C.
1.4 haeris filtri maRali klasis gamwmendiT. G4
1.5 xmaur damxSobi L=1,0m sigrZis.
2 | modinebiTi mrgvali difuzoris შეძენა-montaJi
2.1. | *modinebiTi mrgvali difuzori L=100m3/h (Ф=100) -4c | cალი | 4
2.2. | *modinebiTi mrgvali difuzori L=200m3/h (Ф=150) -1c | cალი | 1
3 | modinebiTi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiT da plenum boqsiT შეძენა-მონტაჟი
3,1 | *modinebiTi saventilacio difuzori L=700m3/h (600X600) -1c | kompl. | 1
3.2 | *modinebiTi saventilacio difuzori L=1000m3/h (600X600) -2c | kompl. | 2
4 | moqnili haersataris SeZena-mowyoba
4.1. | * moqnili haersatari: (Ф=100) -4g.m | gr.m | 4
4.2. | * moqnili haersatari: (Ф=150) -1g.m | gr.m | 1
4.3. | * moqnili haersatari: (Ф=250) -1g.m | gr.m | 1
4.4. | * moqnili haersatari: (Ф=300) -3g.m | gr.m | 3
5 | haersatari izolacia folgiani minabambiT sisqiT 5 sm | m2 | 90
6 | xelovnuri kauCukis Tboizolacia (H=6mm) Tunuqis haersatarebisaTvis | m2 | 113
7 | foladis moTuTiebuli haersatari furclovani 0,60mm | m2 | 113
8 | foladis moTuTiebuli haersatari gare haersatarebis SefuTva minabambiT | m2 | 36
gamwovi saventilacio sistema #1
9 | samzareulos tipis gamwovi centr. ventilatori L=500m3/h warmadobis da DP=250Pa statikuri wnevis. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
10 | gamwovi saventilacio qolga: L=500m3/h (700X700X500) | c | 1
11 | foladis moTuTiebuli haersataris furclisagan 0,60mm mowyoba | m2 | 24
gamwovi saventilacio sistema #1*
12 | gamwovi centr. ventilatori L=500m3/h warmadobis da DP=250Pa statikuri wnevis. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
13 | gamwovi saventilacio mrgvali difuzoris შეძენა-montaJi
13.1. | * gamwovi saventilacio mrgvali difuzori : L=100m3/h (Ф=100) -3c | c | 3
13.2. | * gamwovi saventilacio mrgvali difuzori : L=200m3/h (Ф=150) -2c | c | 2
14 | moqnili haersataris SeZena-mowyoba
14.1. | * moqnili haersatari: (Ф=100) -3g.m | gr.m | 3
14.2. | * moqnili haersatari: (Ф=150) -1g.m | gr.m | 1
15 | foladis moTuTiebuli furclisagan haersatari d=0,60mm | m2 | 26
modinebiTi saventilacio sistema #2
16 | bunebriv airze (gazze) momuSave modinebiTi saventilacio danadgari ruftopi L=5000m3/h warmadobis da DP=350Pa statikuri wneviT, aRWurvili sruli avtomatikiT, marTvis centr. blokiT, antivibreaciuli sadgamebiT, SeZena montaJi | komp | 1
1.1 modinebiTi centr. ventilatori L=5000m3/h warmadobis da DP=350Pa statikuri wnevis.
1.2 gagrilebis simZlavre N=34,0 kw, t1=+38°C. ,t2=+23°C.
1.3 gaTbobis simZlavre N=51,0 kw, t1=-3°C. ,t2=+20-22°C.
1.4 haeris filtri maRali klasis gamwmendiT. G4
1.5 xmaur damxSobi L=1,0m sigrZis.
17 | modinebiTi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=1000m3/h (600X600) შეძენა-მონტაჟი | kompl. | 5
18 | moqnili haersatari: (Ф=300) შეძენა-მონტაჟი | gr.m | 5
19 | xelovnuri kauCukis Tboizolacia (H=6mm) Tunuqis haersatarebisaTvis | m2 | 127
20 | foladis moTuTiebuli haersatari firclisagan 0,60mm | m2 | 127
21 | foladis moTuTiebuli haersatari gare haersatarebis SefuTva minabambiT | m2 | 52
gamwovi saventilacio sistema #2
22 | gamwovi centr. ventilatori L=4000m3/h warmadobis da DP=350Pa statikuri wnevis. xmaur damxSobi L=1,0m sigrZis. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
23 | modinebiTi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=1000m3/h (600X600) შეძენა-მონტაჟი | kompl. | 4
24 | moqnili haersatari: (Ф=300) შეძენა-მონტაჟი | gr.m | 4
25 | foladis moTuTiebuli haersatari furclisaga 0,60mm | m2 | 68
gamwovi saventilacio sistema #2*
26 | samzareulos gamwovi saxuravis tipis ventilatori L=3200m3/h warmadobis da DP=300Pa statikuri wnevis. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
27 | gamwovi saventilacio qolga
27.1. | * gamwovi saventilacio qolga -1c: L=900m3/h (1000X900X600) | c | 1
27.2. | * gamwovi saventilacio qolga-1c: L=1600m3/h (1600X150X600) | c | 1
28 | foladis moTuTiebuli haersatari d=0,60mm | m2 | 57
modinebiTi saventilacio sistema #3
29 | bunebriv airze (gazze) momuSave modinebiTi saventilacio danadgari ruftopi L=3000m3/h warmadobis da DP=350Pa statikuri wneviT, aRWurvili sruli avtomatikiT, marTvis centr. blokiT, antivibreaciuli sadgamebiT, SeZena-montaJi | komp | 1
1.1 modinebiTi centr. ventilatori L=3000m3/h warmadobis da DP=350Pa statikuri wnevis.
1.2 gagrilebis simZlavre N=18,0 kw, t1=+38°C. ,t2=+23°C.
1.3 gaTbobis simZlavre N=30,0 kw, t1=-3°C. ,t2=+20-22°C.
1.4 haeris filtri maRali klasis gamwmendiT. G4
1.5 xmaur damxSobi L=1,0m sigrZis.
30 | modinebiTi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiT: L=100m3/h (600X300) | cali | 3
31 | xelovnuri kauCukis Tboizolacia (H=6mm) Tunuqis haersatarebisaTvis | m2 | 90
32 | foladis moTuTiebuli haersatari d=0,60mm | m2 | 90
33 | foladis moTuTiebuli haersataris gare haersatarebis SefuTva minabambiT d=0,60mm | m2 | 36
gamwovi saventilacio sistema #3
34 | gamwovi centr. ventilatori L=800m3/h warmadobis da DP=250Pa statikuri wnevis. xmaur damxSobi L=0,5m sigrZis. შეძენა-მონტაჟი. | komp | 1
35 | gamwovi saventilacio mrgvali difuzori : L=200m3/h (Ф=150) | komp. | 2
36 | modinebiTi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=400m3/h (370X370) | komp. | 1
37 | moqnili haersataris mowyoba
37.1. | * moqnili haersatari: (Ф=150) -2g.m | gr.m | 2
37.2. | * moqnili haersatari: (Ф=200) -1g.m | gr.m | 1
38 | foladis moTuTiebuli haersatari d=0,60mm | m2 | 25
gamwovi saventilacio sistema #3*
39 | gamwovi centr. ventilatori L=600m3/h warmadobis da DP=200Pa statikuri wnevis. xmaur damxSobi L=0,5m sigrZis. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
40 | gamwovi saventilacio mrgvali difuzori : L=200m3/h (Ф=150) | komp. | 1
41 | modinebiTi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=400m3/h (370X370) | komp. | 1
42 | moqnili haersataris mowyoba
42.1. | * moqnili haersatari: (Ф=150) -1g.m | gr.m | 1
42.2. | * moqnili haersatari: (Ф=200) -1g.m | gr.m | 1
43 | haeris maregulirebeli sarqveli: (250X200) | c | 1
44 | foladis moTuTiebuli haersatari furclisagan 0,60mm | m2 | 22
modinebiTi saventilacio sistema #4
45 | bunebriv airze (gazze) momuSave modinebiTi saventilacio danadgari ruftopi L=4000m3/h warmadobis da DP=400Pa statikuri wneviT, aRWurvili sruli avtomatikiT, marTvis centr. blokiT, antivibreaciuli sadgamebiT, SeZena-montaJi | komp | 1
1.1 modinebiTi centr. ventilatori L=4000m3/h warmadobis da DP=400Pa statikuri wnevis.
1.2 gagrilebis simZlavre N=20,0 kw, t1=+38°C. ,t2=+23°C.
1.3 gaTbobis simZlavre N=32,0 kw, t1=-3°C. ,t2=+20-22°C.
1.4 haeris filtri maRali klasis gamwmendiT. G4
1.5 xmaur damxSobi L=1,0m sigrZis.
46 | modinebiTi saventilacio mrgvali difuzoris შეძენა-montaJi
46.1. | * modinebiTi saventilacio mrgvali difuzori : L=100m3/h (Ф=100) -2c | komp | 2
46.2. | * modinebiTi saventilacio mrgvali difuzori : L=200m3/h (Ф=150) -5c | komp | 5
47 | modinebiTi saventilacio difuzoris შეძენა-montaJi haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT
47.1. | * modinebiTi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=200m3/h (370X370) 2c | cali | 2
47.2. | * modinebiTi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=300m3/h (370X370) -2c | cali | 2
47.3. | * modinebiTi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=350m3/h (370X370) -2c | cali | 2
47.4. | * modinebiTi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=400m3/h (370X370) -1c | cali | 1
47.5. | * modinebiTi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=600m3/h (600X600) -1c | cali | 1
48 | moqnili haersatari
48.1. | * moqnili haersatari: (Ф=100) | gr.m | 2
48.2. | * moqnili haersatari: (Ф=150) | gr.m | 5
48.3. | * moqnili haersatari: (Ф=250) | gr.m | 7
48.4. | * moqnili haersatari: (Ф=300) | gr.m | 1
49 | haeris maregulirebeli sarqveli:
49.1. | *haeris maregulirebeli sarqveli -1c: (300X200) | cali | 1
49.2. | *haeris maregulirebeli sarqveli-2c: (400X300) | cali | 2
50 | xelovnuri kauCukis Tboizolacia (H=6mm) Tunuqis haersatarebisaTvis | m2 | 178
51 | foladis moTuTiebuli haersatari d=0,60mm | m2 | 178
52 | foladis moTuTiebuli haersataris gare haersatarebis SefuTva minabambiT | m2 | 30
gamwovi saventilacio sistema #4
53 | gamwovi saxuravis tipis ventilatori L=1500m3/h warmadobis da DP=300Pa statikuri wnevis. xmaur damxSobi L=0,5m sigrZis. | komp | 1
54 | gamwovi saventilacio mrgvali difuzoris montaJi
54.1. | gamwovi saventilacio mrgvali difuzori -1c: L=100m3/h (Ф=100) | komp | 1
54.2. | gamwovi saventilacio mrgvali difuzori -4c : L=200m3/h (Ф=150) | komp | 4
55 | gamwovi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=600m3/h (600X600) | cali | 1
56 | moqnili haersatari
56.1. | * moqnili haersatari: (Ф=100) | gr.m | 1
56.2. | * moqnili haersatari: (Ф=150) | gr.m | 4
56.3. | * moqnili haersatari: (Ф=250) | gr.m | 1
57 | haeris maregulirebeli sarqveli (300X200) | c | 2
58 | foladis moTuTiebuli haersatari furclisagan 0,60mm | m2 | 32
gamwovi saventilacio sistema #4*
59 | gamwovi centr. ventilatori L=400m3/h warmadobis da DP=150Pa statikuri wnevis. xmaur damxSobi L=0,5m sigrZis. | komp | 1
60 | gamwovi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=200m3/h (370X370) | komp. | 2
61 | moqnili haersatari (Ф=200) | gr.m | 1
62 | haeris maregulirebeli sarqveli: (250X200) | ცალი | 1
63 | foladis moTuTiebuli haersatari furclisagan 0,60mm | m2 | 7
| modinebiTi saventilacio sistema #5 |  | 5
64 | bunebriv airze (gazze) momuSave modinebiTi saventilacio danadgari ruftopi L=5000m3/h warmadobis da DP=350Pa statikuri wneviT, aRWurvili sruli avtomatikiT, marTvis centr. blokiT, antivibreaciuli sadgamebiT, SeZena-montaJi | komp | 1
1.1 modinebiTi centr. ventilatori L=5000m3/h warmadobis da DP=350Pa statikuri wnevis.
1.2 gagrilebis simZlavre N=34,0 kw, t1=+38°C. ,t2=+23°C.
1.3 gaTbobis simZlavre N=51,0 kw, t1=-3°C. ,t2=+20-22°C.
1.4 haeris filtri maRali klasis gamwmendiT. G4
1.5 xmaur damxSobi L=1,0m sigrZis.
65 | modinebiTi saventilacio haeris Wavluri difuzori: L=1000m3/h (Ф=400) JET NOZZLE, NECK SIZE: (Ф=220) | komp. | 5
66 | xelovnuri kauCukis Tboizolacia (H=6mm) Tunuqis haersatarebisaTvis | m2 | 133
67 | foladis moTuTiebuli haersatari furclovaniT 0,60mm | m2 | 133
68 | foladis moTuTiebuli haersataris gare SefuTva mionabambiT | m2 | 41
| gamwovi saventilacio sistema #5 |  | 5
69 | gamwovi centr. ventilatori L=6000m3/h warmadobis da DP=350Pa statikuri wnevis. xmaur damxSobi L=1,0m sigrZis. | komp | 1
70 | gamwovi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiT: L=2000m3/h (800X400) | cali | 3
71 | haeris maregulirebeli sarqveli: (250X200) | c | 1
72 | foladis moTuTiebuli haersatari furclisagan 0,60mm | m2 | 94
| modinebiTi saventilacio sistema #6 |  | 6
73 | bunebriv airze (gazze) momuSave modinebiTi saventilacio danadgari ruftopi L=9000m3/h warmadobis da DP=350Pa statikuri wneviT, aRWurvili sruli avtomatikiT, marTvis centr. blokiT, antivibreaciuli sadgamebiT, SeZena-montaJi | komp | 1
1.1 modinebiTi centr. ventilatori L=9000m3/h warmadobis da DP=350Pa statikuri wnevis.
1.2 gagrilebis simZlavre N=62,0 kw, t1=+38°C. ,t2=+23°C.
1.3 gaTbobis simZlavre N=92,0 kw, t1=-3°C. ,t2=+20-22°C.
1.4 haeris filtri maRali klasis gamwmendiT. G4
1.5 xmaur damxSobi L=1,0m sigrZis.
74 | modinebiTi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiT
74.1. | *modinebiTi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiT -5c: L=600m3/h (500X200) | cali | 5
74.2. | *modinebiTi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiT-5c: L=800m3/h (500X200) | cali | 5
74.3. | * modinebiTi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiT-2c: L=1000m3/h (600X300) | cali | 2
75 | haeris maregulirebeli sarqveli:
75.1. | haeris maregulirebeli sarqveli-1c: (500X400) | cali | 1c: (500X400,0
75.2. | haeris maregulirebeli sarqveli-1c (650X600) | cali | 1c (650X600,0
76 | xelovnuri kauCukis Tboizolacia (H=6mm) Tunuqis haersatarebisaTvis | m2 | 160
77 | foladis moTuTiebuli haersatari furceli 0,60mm | m2 | 160
78 | foladis moTuTiebuli haersataris gare SefuTva minabambiT d=0,60mm | m2 | 46
gamwovi saventilacio sistema #6
79 | gamwovi saxuravis tipis ventilatori L=6000m3/h warmadobis da DP=300Pa statikuri wnevis. xmaur damxSobi L=1,0m sigrZis. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
80 | gamwovi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiT: L=500m3/h (3500X200) | cali | 12
81 | foladis moTuTiebuli haersatari furclisagan 0,60mm | m2 | 29
| gamwovi saventilacio sistema #6 |  | 6
82 | gamwovi saxuravis tipis ventilatori L=6000m3/h warmadobis da DP=300Pa statikuri wnevis. xmaur damxSobi L=1,0m sigrZis. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
83 | gamwovi saventilacio cxaura haeris regulirebadi damperebiT: L=1000m3/h (600X300) | cali | 3
84 | foladis moTuTiebuli haersatari d=0,60mm | m2 | 24
gamwovi saventilacio sistema #7
85 | gamwovi centr. ventilatori L=200m3/h warmadobis da DP=200Pa statikuri wnevis.შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
86 | gamwovi saventilacio mrgvali difuzori haeris regulirebadi damperebiT: L=100m3/h (Ф=100) | cali | 1
87 | moqnili haersatari (Ф=100) 10m: | gr.m | 2
88 | foladis moTuTiebuli haersatari furclisagan 0,60mm | m2 | 10
gamwovi saventilacio sistema #8
89 | gamwovi centr. ventilatori L=1100m3/h warmadobis da DP=250Pa statikuri wnevis. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
90 | gamwovi saventilacio mrgvali difuzori haeris regulirebadi damperebiT: L=100m3/h (Ф=100) | komp. | 11
91 | moqnili haersatari: (Ф=100) | gr.m | 11
92 | haeris maregulirebeli sarqvelebis mowyoba
92.1. | haeris maregulirebeli sarqveli-1c: (150X100) | c | 1
92.2. | haeris maregulirebeli sarqveli-1c: (200X150) | c | 1
92.3. | haeris maregulirebeli sarqveli-1c (200X200) | c | 1
93 | foladis moTuTiebuli haersatari furclovaniT 0,60mm | m2 | 43
gamwovi saventilacio sistema #9
94 | gamwovi centr. ventilatori L=100m3/h warmadobis da DP=50Pa statikuri wnevis. | komp | 1
95 | gamwovi saventilacio mrgvali difuzori haeris regulirebadi damperebiT: L=100m3/h (Ф=100) | komp. | 1
96 | moqnili haersatari: (Ф=100) | gr.m | 1
97 | foladis moTuTiebuli haersatari fuclovaniT 0,60mm | m2 | 2
siTbo-siciviT momaragebis sistema
VRF sistemis gare bloki
98 | sruli avtomatikiT aRWurvili da ekologiurad sufTa samacivro agentze (VRF), მომუშავე (VRF) ტიპის გარე ბლოკი, romlis energetukuli maCvenebelia N=81,0kw sicivis simZlavre t=+40ºC, zafxulis gare temperaturebis dros. N=40,0kw siTbos simZlavre t=-3ºC, zamTris gare temperaturebis dros. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
VRF sistemis Sida blokebi (fenkoilebi)
I sarTuli
99 | VRF sistemaze momuSave, dabalxmauriani, ormilovani, Weris kaseturi tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi , romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,0kw da sicivis_Qx=1,5kw. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
100 | VRFF sistemaze momuSave, dabalxmauriani, ormilovani, Weris kaseturi tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi , romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia:siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=2,0kw. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
101 | VRF sistemaze momuSave, dabalxmauriani, ormilovani, Weris arxuli tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi , romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=2,0kw da sicivis_Qx=5,0kw. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
II sarTuli
102 | VRF sistemaze momuSave, dabalxmauriani, ormilovani, Weris arxuli tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi , romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,0kw da sicivis_Qx=1,5kw. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
103 | VRF sistemaze momuSave, dabalxmauriani, ormilovani, Weris arxuli tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi , romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia:siTbos_Qx=1,0kw da sicivis_Qx=2,0kw. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
104 | VRFsistemaze momuSave, dabalxmauriani, ormilovani, Weris arxuli tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi , romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia:"-" sicivis_Qx=2,0kw. შეძენა-მონტაჟი | komp | 3
105 | VRF sistemaze momuSave, dabalxmauriani, ormilovani, Weris arxuli tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi , romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=3,0kw. შეძენა-მონტაჟი | komp | 2
106 | VRF sistemaze momuSave, dabalxmauriani, ormilovani, Weris arxuli tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi , romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia:siTbos_Qx=2,3kw da sicivis_Qx=5,0kw. შეძენა-მონტაჟი | komp | 3
III sarTuli
107 | VRF sistemaze momuSave, dabalxmauriani, ormilovani, Weris arxuli tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi , romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=3,0kw. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
108 | VRF sistemaze momuSave, dabalxmauriani, ormilovani, Weris arxuli tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi , romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia:siTbos_Qx=2,0kw da sicivis_Qx=4,0kw. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
109 | VRF sistemaze momuSave, dabalxmauriani, ormilovani, Weris arxuli tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi , romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia:siTbos_Qx=2,5kw da sicivis_Qx=5,5kw. შეძენა-მონტაჟი | komp | 2
IV sarTuli
110 | VRF sistemaze momuSave, dabalxmauriani, ormilovani, Weris kaseturi tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi , romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,0kw da sicivis_Qx=2,0kw. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
111 | VRF sistemaze momuSave, dabalxmauriani, ormilovani, Weris kaseturi tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi , romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia:siTbos_Qx=2,0kw da sicivis_Qx=1,5kw. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
112 | VRF sistemaze momuSave, dabalxmauriani, ormilovani, Weris kaseturi tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi , romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=2,0kw da sicivis_Qx=2,0kw. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
113 | VRF sistemaze momuSave, dabalxmauriani, ormilovani, Weris kaseturi tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi , romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia:siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=2,5kw. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
114 | VRF sistemaze momuSave, dabalxmauriani, ormilovani, Weris kaseturi tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi , romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia:siTbos_Qx=2,0kw da sicivis_Qx=2,5kw. შეძენა-მონტაჟი | komp | 2
115 | VRF sistemaze momuSave, dabalxmauriani, ormilovani, Weris kaseturi tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi , romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,5kw da sicivis_Qx=3,0kw. შეძენა-მონტაჟი | komp | 2
116 | VRF sistemaze momuSave, dabalxmauriani, ormilovani, Weris kaseturi tipis fenkoili aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, kondensatis gadamRvreli tumboTi , romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=2,0kw da sicivis_Qx=4,0kw. შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
saventilacio cxaurebi, difuzorebi (fenkoilebi)
117 | modinebiTi saventilacio cxauri: (400X200) | cali | 2
118 | gamwovi saventilacio cxauri: (500X200) | cali | 2
119 | gamwovi saventilacio mrgvali difuzori haeris regulirebadi damperebiT: L=100m3/h (Ф=100) | komp. | 38
120 | moqnili haersatari: (Ф=100) | gr.m | 76
p/p sadrenaJo milebi (fenkoilebi)
121 | p/p milebis SeZena-montaJi sadrenaJo sistemisaTvis
12.1. | p/p milebi sadrenaJo sistemisaTvis D25- 102g.m | m | 102
121.2. | p/p milebi sadrenaJo sistemisaTvis D50 - 98g.m | m | 98
122 | fasonuri nawilebis SeZena-montaJi
122.1. | sifoni D25 -4c | cali | 4
122.2. | sifoni - D50 -6c | cali | 6
123 | muxli 90gr p/p sadrenaJo milisaTvis SeZena-montaJi
123.1. | muxli 90gr p/p sadrenaJo milisaTvis-52c- D25 | cali | 52
123.2. | muxli 90gr p/p sadrenaJo milisaTvis-12c- D50 | cali | 12
124.1. | samkapi p/p sadrenaJo milisaTvis -18c D50X50X50 | cali | 18
124.2. | oTxkapi p/p sadrenaJo milisaTvis -4c D50X50X50 | cali | 4
125.1. | gadamyvani p/p sadrenaJo milisaTvis- 26c D50X25 | cali | 26
125.2. | quro p/p sadrenaJo milisaTvis -11c D25 | cali | 11
125.3. | quro p/p sadrenaJo milisaTvis -3c D50 | cali | 3
126 | kauCukis izolacia D25 p/p sadrenaJo milebisaTvis | grm | 102
127 | kauCukis izolacia D50 p/p sadrenaJo milebisaTvis | grm | 98
siTbo-sicivis milgayvaniloba (spilenZis milebi)
128 | spilenZis milebis SeZena-montaJi
128.1. | Cooper pipe: Ф6.35 -49g.m | grZ | 49
128.2. | Cooper pipe:Ф9.53 -135g.m | grZ | 135
128.3. | Cooper pipe:Ф12.7 -56g.m | grZ | 56
128.4. | Cooper pipe:Ф15.9 -53g.m | grZ | 53
128.5. | Cooper pipe:Ф19.1 -84g.m | grZ | 84
128.6. | Cooper pipe:Ф22.2 -12g.m | grZ | 12
128.7. | Cooper pipe:Ф28.6 -9g.m | grZ | 9
128.8. | Cooper pipe:Ф34.9 -2g.m | grZ | 2
128.9. | Cooper pipe:Ф41.3 -5g.m | grZ | 5
siTbo-sicivis milgayvaniloba (refnetebi)
129 | refnetebi SeZena-montaJi
129.1. | FQZHN-01D -18c | c | 18
129.2. | FQZHN-02D -3c | c | 3
129.3. | FQZHN-03D -3c | c | 3
129.4. | FQZHN-04D -1c | c | 1
129.5. | FQZHW-02N1D -1c | c | 1
eleqtro radiatori, Tburi farda
130 | eleqtro energiaze momuSave kedlis radiatori, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=0,5kw შეძენა-მონტაჟი | cali | 8
131 | eleqtro energiaze momuSave kedlis radiatori, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,0kw შეძენა-მონტაჟი | cali | 2
132 | eleqtro energiaze momuSave kedlis radiatori, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=1,2kw შეძენა-მონტაჟი | cali | 1
133 | eleqtro energiaze momuSave Tburi farda, romlis, Tboteqnikuri maCveneblebia: siTbos_Qx=6,0kw შეძენა-მონტაჟი | cali | 1
134 | jami
maT Soris samSeneblo samuSaoebiს ღირებულება (*)
maT Soris mowyobiloba danadgarebiს ღირებულება (**)
maT Soris mowyobiloba danadgarebis xelfasi(***)
| zednadebi xarjebi samSeneblo samuSaoebze - არაუმეტეს 10% |  | %
| zednadebi xarjebi mowyobiloba danadgarebis xelfasze - არაუმეტეს 68 % |  | %
jami
| mogeba (mowyobilobis gareSe) - არაუმეტეს 8% |  | %
sul ჯამი
(*) ნაჩვენები უნდა 8.1. ხარჯთღრიცხვის ჯამში შემaვალი სამშენებლო სამუშაოების ღირებულების წილი, რომლის გათვალისწინებითაც უნდა დაანგარიშდეს სამშენებლო სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული ზედნადები ხარჯები, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს სამშენებლო სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული ხარჯების 10%-ს
(**) უნდა მიეთითოს 8.1. ხარჯთღრიცხვის ჯამში შემავალი მოწყობილობებისა და დანადგარების ღირებულების წილი.
(***) უნდა მიეთითოს 8.1. ხარჯთღრიცხვის ჯამში შემaვალი მოწყობილობებისა და დანადგარების სამონტაჟო სამუშაოების წილი, რომლის გათვალისწინებითაც უნდა დაანგარიშდეს მონტაჟზე გათვალისწინებული ზედნადები ხარჯები, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს დანადგარებია და მოწყობილობების მონტაჟზე გათვალისწინებული ხარჯების 68%-ს

## 1.9. (ელექტრო სისტემის მოწყობა)
თავი #1.9.
eleqtro sistemis mowyoba
# | სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | განზ. ერთ | საპროექტო მოცულობა | ერთეულის ფასი (ლარი) | ერთეულის ფასისა და საპროექტო მოცულობის ნამრავლი (ლარი)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. Zalovani danadgarebi
1 | sxvadasxva kveTis spilenZis kabelebis შეძენა-gatareba
1.1. | *kabeli (mrgvali) -45g.m Cu 4X70 mm2 | g.m | 45
1.2 | *kabeli (mrgvali)-15g.m Cu 4X50mm2 | g.m | 15
1.3 | *kabeli (mrgvali)-70g.m Cu 5X25mm2 | g.m | 70
1.4 | *kabeli (mrgvali)-35g.m Cu 5X16mm2 | g.m | 35
1.5 | *kabeli (mrgvali)-260g,m Cu 5X10mm2 | g.m | 260
1.6 | *kabeli (mrgvali)-220g.m Cu 5X6mm2 | g.m | 220
1.7 | *kabeli (mrgvali)-50g.m Cu 5X4mm2 | g.m | 50
1.8 | *kabeli (mrgvali)-60g.m Cu 5X2.5mm2 | g.m | 60
1.9 | *kabeli (mrgvali)-300g.m Cu 5X1.5mm2 | g.m | 300
1.1 | *kabeli (mrgvali)-2900g.m Cu 3X2,5mm2 | g.m | 2900
1.11 | *kabeli (mrgvali)-1550g.m Cu 3X1,5mm2 | g.m | 1550
1.12 | *kabeli (mrgvali)-250g.m Cu 2X1,5mm2 | g.m | 250
1.13 | *kabeli (mrgvali)-45g.m Cu 1X35mm2 | g.m | 45
1.14 | *kabeli (mrgvali) Cu 1X25mm2 | g.m | 15
1 | kabeli (mrgvali) Al 3X240+1X120mm2 (kabelis sigrZe dazustdes adgilze) შეძენა-გატარება | g.m | 400
2 | rozetis bude შეძენა-მონტაჟი | c | 225
3 | ganmStoebeli yuTi 100X100X50 შეძენა-მონტაჟი | c | 200
4 | rkinis sak.arxis შეძენა-montaJi
4.1 | rkinis sak.arxi 600X60X1.0mm (kompleqtSi) -35g.m | g.m | 35
4.2 | rkinis sak.arxi 300X60X1.0mm (kompleqtSi) 20g.m | g.m | 20
4.3 | rkinis sak.arxi 200X60X1.0mm (kompleqtSi)-120g.m | g.m | 120
4.4 | rkinis sak.arxi 100X60X1.0mm (kompleqtSi) -80g.m | g.m | 80
5 | * rkinis sak.arxi 600X60X1.0mm samagri brtyeli gadaxurvis (kompleqtSi) შეძენა-მონტაჟი | komp | 35
6 | * rkinis sak.arxi 300X60X1.0mm samagri Werze samagri konstruqcia (kompleqtSi) შეძენა-მონტაჟი | komp | 20
7 | * rkinis sak.arxi 200X60X1.0mm samagri Werze samagri konstruqcia (kompleqtSi) შეძენა-მონტაჟი | komp | 100
8 | * rkinis sak.arxi 100X60X1.0mm samagri Werze samagri konstruqcia (kompleqtSi) შეძენა-მონტაჟი | komp | 80
9 | * rkinis sak.arxi 600X60X1.0mm Tavsaxuri შეძენა-მონტაჟი | m | 35
10 | * rkinis sak.arxi 200X60X1.0mm Tavsaxuri შეძენა-მონტაჟი | m | 20
11 | sainstalacio gofr. mili 50 mm (wiTeli) შეძენა-მონტაჟი | m | 20
II. mTavari gamanawilebeli fari MDB
12 | Senobis mTavari Semyvan-gamanawilebeli Zalovani fari g/m 2000X600X400 IP 54 შეძენა-მონტაჟი | komp | 2
13 | samfaza salteebis sistema L1, L2, L3, 800 a | komp | 1
14 | damiweba neitralis salteebis sistema 400 a შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
15 | avtomaturi amomrTvelebi შეძენა-მონტაჟი
15.1 | avtomaturi amomrTveli 25a 3 polusa-2c | c | 2
15.2 | avtomaturi amomrTveli 32a 3 polusa-1c | c | 1
15.3 | avtomaturi amomrTveli 40a 3 polusa-1c | c | 1
15.4 | avtomaturi amomrTveli 50a 3 polusa-3c | c | 3
16 | maRali Zabvis avtomaturi amomrTveli შეძენა-მონტაჟი
16.1 | avtomaturi amomrTveli 80a 3 polusa -1c | c | 1
16.2 | avtomaturi amomrTveli 160a 3 polusa -1c | c | 1
16.3 | avtomaturi amomrTveli 250a 3 polusa -1c | c | 1
16.4 | avtomaturi amomrTveli 630a 3 polusa -1c | c | 1
17 | avtomaturi amomrTvelebi შეძენა-მონტაჟი
17.1 | avtomaturi amomrTveli 2a 1 polusa -1c | c | 1
17.2 | avtomaturi amomrTveli 25a 1 polusa 1c | c | 1
18 | fotorele შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
19 | kontaqtori 1NO/5kW/AC220 , 1NO+1NC damxmare kontaqtiT შეძენა-მონტაჟი | c | 1
20 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
21 | saindikacio naTura 220v (mwvane) შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
22 | sasignalo naTura (yviTeli, mwvane, wiTeli) (faris karSi CasamontaJebeli) შეძენა-მონტაჟი | komp | 3
23 | ganmuxtveli B klasis 3P+N+PE 400v/100ka შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
| gamanawilebeli fari DB 1,1 |  | 1
24 | karada g/m 3X12 modulze შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
25 | erTwvera kabeli (Savi) 6mm2 შეძენა-მონტაჟი | g.m | 3
26 | dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a შეძენა-მონტაჟი | g.m | 25
27 | avtomaturi amomrTvelebi შეძენა-მონტაჟი
27.1 | avtomaturi amomrTveli 16a 1 polusa -1c | c | 1
27.2 | avtomaturi amomrTveli 25a 1 polusa -21c | c | 21
28 | avtomaturi amomrTvelebi შეძენა-მონტაჟი
28.1 | avtomaturi amomrTveli 16a 3 polusa -1c | c | 1
28.2 | avtomaturi amomrTveli 50a 3 polusa -1c | c | 1
| gamanawilebeli fari DB0,1 |  | 0
29 | karada g/m 2X24 modulze შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
30 | erTwvera kabeli (Savi) 6mm2 შეძენა-მონტაჟი | g.m | 3
31 | dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63aშეძენა-მონტაჟი | g.m | 19
32 | avtomaturi amomrTvelebi შეძენა-მონტაჟი
32.1 | avtomaturi amomrTveli 16a 1 polusa -1c | c | 1
32.2 | avtomaturi amomrTveli 25a 1 polusa -3c | c | 3
33 | avtomaturi amomrTvelebi შეძენა-მონტაჟი
33.1 | avtomaturi amomrTveli 32a 3 polusa -2c | c | 2
33.2 | avtomaturi amomrTveli 50a 3 polusa -3c | c | 3
33.3 | avtomaturi amomrTveli 160a 3 polusa -1c | c | 1
| gamanawilebeli fari DB 1.3 |  | 1
34 | karada შ/m 3X12modulze შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
35 | erTwvera kabeli (Savi) 6mm2 შეძენა-მონტაჟი | g.m | 3
36 | dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a შეძენა-მონტაჟი | g.m | 22
37 | saindikacio naTura 220v (mwvane) შეძენა-მონტაჟი | komp | 5
38 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT შეძენა-მონტაჟი | komp | 5
39 | kontaqtori 1NO/5kW/AC220 , 1NO+1NC damxmare kontaqtiT შეძენა-მონტაჟი | c | 5
40 | avtomaturi amomrTvelebi შეძენა-მონტაჟი
40.1 | avtomaturi amomrTveli 6a 1 polusa 1c | c | 1
40.2 | avtomaturi amomrTveli 16a 1 polusa -7c | c | 7
40.3 | avtomaturi amomrTveli 25a 1 polusa 14c | c | 14
41 | avtomaturi amomrTveli 50a 3 polusa | c | 1
| gamanawilebeli fari DB 2,1 |  | 2
42 | karada შ/m 2X12 modulze შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
43 | erTwvera kabeli (Savi) 6mm2 შეძენა-მონტაჟი | g.m | 3
44 | dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a შეძენა-მონტაჟი | g.m | 15
45 | saindikacio naTura 220v (mwvane) შეძენა-მონტაჟი | komp | 4
46 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT შეძენა-მონტაჟი | komp | 4
47 | kontaqtori 1NO/5kW/AC220 , 1NO+1NC damxmare kontaqtiT შეძენა-მონტაჟი | c | 4
48 | avtomaturi amomrTvelebi შეძენა-მონტაჟი
48.1 | avtomaturi amomrTveli 6a 1 polusa -2c | c | 2
48.2 | avtomaturi amomrTveli 16a 1 polusa -6c | c | 6
48.3 | avtomaturi amomrTveli 25a 1 polusa -7c | c | 7
49 | avtomaturi amomrTveli 50a 3 polusa | c | 1
| gamanawilebeli fari DB 3.1 |  | 3
50 | karada შ/m 3X12 modulze შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
51 | erTwvera kabeli (Savi) 6mm2 შეძენა-მონტაჟი | g.m | 3
52 | dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a შეძენა-მონტაჟი | g.m | 25
53 | saindikacio naTura 220v (mwvane) შეძენა-მონტაჟი | komp | 5
54 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT შეძენა-მონტაჟი | komp | 5
55 | kontaqtori 1NO/5kW/AC220 , 1NO+1NC damxmare kontaqtiT შეძენა-მონტაჟი | c | 5
56 | avtomaturi amomrTveli შეძენა-მონტაჟი
56.1 | avtomaturi amomrTveli 6a 1 polusa -2c | c | 2
56.2 | avtomaturi amomrTveli 16a 1 polusa -7c | c | 7
56.3 | avtomaturi amomrTveli 25a 1 polusa 16c | c | 16
57 | avtomaturi amomrTveli 50a 3 polusa | c | 1
| gamanawilebeli fari DB 3,2 შეძენა-მონტაჟი |  | 3
58 | karada შ/m 2X12 modulze შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
59 | erTwvera kabeli (Savi) 6mm2 შეძენა-მონტაჟი | g.m | 3
60 | dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a შეძენა-მონტაჟი | g.m | 16
61 | saindikacio naTura 220v (mwvane) შეძენა-მონტაჟი | komp | 13
62 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT შეძენა-მონტაჟი | komp | 13
63 | kontaqtori 1NO/5kW/AC220 , 1NO+1NC damxmare kontaqtiT შეძენა-მონტაჟი | c | 13
64 | avtomaturi amomrTvelebi შეძენა-მონტაჟი
64.1 | avtomaturi amomrTveli 6a 1 polusa -3c | c | 3
64.2 | avtomaturi amomrTveli 25a 1 polusa -13c | c | 13
65 | avtomaturi amomrTveli 50a 3 polusa | c | 1
| gamanawilebeli fari DB 4,1 შეძენა-მონტაჟი |  | 3
66 | karada S/m 3X12 modulze შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
67 | erTwvera kabeli (Savi) 6mm2 შეძენა-მონტაჟი | g.m | 3
68 | dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a შეძენა-მონტაჟი | g.m | 28
69 | saindikacio naTura 220v (mwvane) შეძენა-მონტაჟი | komp | 4
70 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT შეძენა-მონტაჟი | komp | 4
71 | kontaqtori 1NO/5kW/AC220 , 1NO+1NC damxmare kontaqtiT შეძენა-მონტაჟი | c | 4
72 | avtomaturi amomrTvelebi შეძენა-მონტაჟი
72.1 | avtomaturi amomrTveli 6a 1 polusa -1c | c | 1
72.2 | avtomaturi amomrTveli 16a 1 polusa -9c | c | 9
72.3 | avtomaturi amomrTveli 25a 1 polusa -18c | c | 18
73 | avtomaturi amomrTveli 50a 3 polusa | c | 1
| gamanawilebeli fari DB 5.1 შეძენა-მონტაჟი |  | 1
74 | Senobis mTavari Semyvan-gamanawilebeli Zalovani fari g/m 2000X600X400 IP 54 შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
75 | saindikacio naTura 220v (mwvane) შეძენა-მონტაჟი | komp | 20
76 | saindikacio naTura 220v (wiTeli) შეძენა-მონტაჟი | komp | 20
77 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT შეძენა-მონტაჟი | komp | 20
78 | kontaqtorebi შეძენა-მონტაჟი
78.1 | kontaqtori-12c, 3P/ 3.0 kW/230VAC | c | 12
78.2 | kontaqtori-2c, 3P/ 4.0 kW/230VAC | c | 2
78.3 | kontaqtori-3c, 3P/11.0 kW/230VAC | c | 3
78.4 | kontaqtori-2c, 3P/18,5 kW/230VAC | c | 2
78.5 | kontaqtori-1c 3P/37,0 kW/230VAC | c | 1
79 | Zravis avtomaturi amomrTvelebi შეძენა-მონტაჟი
79.1 | Zravis dacvis avtomati-8c, 1,6-2,5 A | c | 8
79.2 | Zravis dacvis avtomati-4c, 4,0-6,3 A | c | 4
79.3 | Zravis dacvis avtomati-2c, 6,3-10,0 A | c | 2
80 | avtomaturi amomrTvelebi შეძენა-მონტაჟი
80.1 | avtomaturi amomrTveli 32a 3 polusa-3c | c | 3
80.2 | avtomaturi amomrTveli 50a 3 polusa-2c | c | 2
80.3 | avtomaturi amomrTveli 63a 3 polusa-1c | c | 1
81 | maRali Zabvis avtomaturi amomrTveli შეძენა-მონტაჟი 250ა 3 პოლუსა | c | 1
ფურნიტურა
82 | erTRilakiani CamrTveli შეძენა-მონტაჟი | c | 23
83 | orRilakiani CamrTveli შეძენა-მონტაჟი | c | 14
84 | orRilakiani gadamrTveli შეძენა-მონტაჟი | c | 4
85 | saStefselo rozeti damamiwebeli kontaqtiT შეძენა-მონტაჟი | c | 183
86 | teqnikuri saStepselo rozeti xuTpolusa შეძენა-მონტაჟი | c | 1
sanaTebi
87 | sanaTi luminiscentruli naTuriT sxvadasxva zomis-შეძენა-მონტაჟი
87.1 | sanaTi luminiscentruli naTuriT 2X36 vt (1200X300) (holi derefani darbazi)-48c | c | 48
87.2 | igive 1X36 vt (1600X300) (sasadilo darbazi)-14c | c | 14
87.3 | igive 2X24 vt (400X400) (derefani oTaxi)-110c | c | 110
87.4 | igive 4X18 vt (600X600) (sakoncerto oTaxi)-26c | c | 26
88 | scenaze mimarTuli proJeqtori mravalferovani naTebiT (sakoncerto darbazi) შეძენა-მონტაჟი | c | 12
89 | kedelSi CamontaJebuli mimarTuli tipis proJeqtori (sakoncerto darbazi) შეძენა-მონტაჟი | c | 8
90 | metalis konstruqciaze damontaJebuli scenis proJeqtori (sakoncerto darbazi) შეძენა-მონტაჟი | c | 12
91 | darbazis Weris proJeqtori (sakoncerto darbazi) | c | 33
92 | neonis uwyveti moqnili ganaTeba kedelze. lenta sigrZiT 5 m. (sakoncerto darbazi) შეძენა-მონტაჟი | komp | 8
93 | neonis uwyveti moqnili ganaTeba Werze. lenta sigrZiT 20 m. (sakoncerto darbazi) შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
94 | WerSi Cafluli sanaTi 1X35 vt (sankvanZi) შეძენა-მონტაჟი | c | 23
95 | WerSi Cafluli sanaTi hermetuli 1X150 vt (fasadi) შეძენა-მონტაჟი | c | 11
96 | foladis glinula d10 mm შეძენა-მონტაჟი | g.m | 20
97 | damiwebis vertikaluri Camamiwebeli spilenZis ( d=20, L=1.50m ) შეძენა-მონტაჟი | c | 4
98 | zolovani foladi 40X4mm შეძენა-მონტაჟი | g.m | 110
jami
| zednadebi xarjebi xelfasidan -არაუმეტეს 75% |  | %
jami
| mogeba - არაუმეტეს 8% |  | %
sul ჯამი

## 1.10.(სუსტი დენები)
თავი #1.10
susti denebi
# | სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | განზ. ერთ | საპროექტო მოცულობა | ერთეულის ფასი (ლარი) | ერთეულის ფასისა და საპროექტო მოცულობის ნამრავლი (ლარი)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
kompiuteruli qseli
1 | kompiuteruli qselis kabeli FTP Cat 5e შეძენა-მონტაჟი | grZ.m | 1900
2 | sakomunikacio karada RACK 12U შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
3 | mudmivi kvebis bloki Smart UPS 1000 VA შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
4 | qselis komutatori 24 portiani Cat 5e შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
5 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e შეძენა-მონტაჟი | komp | 2
6 | kompiuteris rozeti RJ45 (me-5 kategoria) შეძენა-მონტაჟი | cali | 19
7 | telefonis rozeti RJ45 (me-5 kategoria) შეძენა-მონტაჟი | cali | 14
8 | ukabelo SeRwevis wertili (Wi-Fi) შეძენა-მონტაჟი | cali | 8
satelevizio qseli
9 | satelevizio qselis kabeli RG6 შეძენა-მონტაჟი | grZ.m | 280
10 | satelevizio signalis gamaZlierebeli 117 db/mkV შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
11 | spliteri 1/4 შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
12 | spliteri 1/6 შეძენა-მონტაჟი | komp | 3
13 | telefonis rozeti შეძენა-მონტაჟი | cali | 18
saxanZro signalizaciis sistema
14 | saxanZro kabeli 2,0X0,75 m2 შეძენა-მონტაჟი | grZ.m | 650
15 | samisamarTo saxanZro sakontrolo paneli erTlupiani შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
16 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori შეძენა-მონტაჟი | komp | 73
17 | universaluri samisamarTo baza შეძენა-მონტაჟი | komp | 73
18 | samisamarTo Tburi deteqtori შეძენა-მონტაჟი | komp | 2
19 | universaluri baza შეძენა-მონტაჟი | komp | 2
20 | samisamarTo sagangaSo xelis Rilaki შეძენა-მონტაჟი | cali | 9
21 | samisamarTo saxanZro sirena-strobiT შეძენა-მონტაჟი | cali | 12
22 | kvebis bloki akumulatoriT 12 v/7a.sT შეძენა-მონტაჟი | cali | 1
video meTvalyureobis sistema
23 | kabeli UTP Cat 5e შეძენა-მონტაჟი | grZ.m | 700
24 | kameris kvebis kabeli 2X1,5 mm2 PVC შეძენა-მონტაჟი | grZ.m | 700
25 | cifruli qseluri videoregistratori (NVR) 32 arxiani შეძენა-მონტაჟი | cali | 1
26 | mexsierebis myari diski 3 terabaitiani შეძენა-მონტაჟი | cali | 1
27 | kvebis bloki kamerebisTvis 12v/10a შეძენა-მონტაჟი | cali | 1
28 | sakomunikacio karada RACK 12U შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
29 | qselis komutatori 24 portiani Cat 5e შეძენა-მონტაჟი | komp | 1
30 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | komp | 1
31 | Smart UPS 1000 VA | komp | 1
32 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (1.3 mgp) Sida montaJis შეძენა-მონტაჟი | komp | 17
33 | IP videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (1.3 mgp) gare montaJis შეძენა-მონტაჟი | komp | 7
samontaJo masala
34 | saStefselo rozeti damamiwebeli kontaqtiT | cali | 44
35 | rkinis sakabelo arxis mowyoba 100X50X1,0 mm (kompleqti) | grZ.m | 170
36 | saevakuacio gasasvlelis maCvenebeli | cali | 10
jami
| zednadebi xarjebi xelfasidan - არაუმეტეს 65% |  | %
jami
| mogeba- არაუმეტეს 8% |  | %
sul ჯამი

## ხარჯთარრიცხვა N2
xarjTaRricxva #@2
gare wyalsadenis qselis mowyoba
# | სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | განზ. ერთ | საპროექტო მოცულობა | ერთეულის ფასი (ლარი) | ერთეულის ფასისა და საპროექტო მოცულობის ნამრავლი (ლარი)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | asfalto betonis safaris demontaJi | m2 | 7
2 | qvis filebis ayra sisqiT 10 sm | m3 | 13
3 | gruntis moWra eqskavatoriT | m3 | 12.5
4 | Txrilis Ziris damuSaveba xeliT | m3 | 10
5 | zedmeti miwis datvirTva avt/TviTmclelebze | m3 | 29.3
6 | zedmeti miwis gatana 10 km-ze | t | 38.09
7 | polieTilenis wyalsadenis PE 100 PN16 SDR17 milebi SeZena-montaJi | gr.m | 32
wyalmzomis kvanZis mowyoba
8 | wyalsadenis rk/betonis anakrebi wriuli Wis mowyoba Tujis xufiT D=1000 H=1,5m (1,0 Wa) შეძენა-მონტაჟი | m3 | 0.81
9 | gadamyvani polieTilenze g/x (amerikanka) 63/50 შეძენა-მონტაჟი | c | 2
10 | d=50 mm ventilis SeZena da montaJi | c | 2
11 | fasonuri detalebi შეძენა-მონტაჟი
11.1 | damakavSirebeli milyeli orive mxridan g/x (nikeli) d=50 mm | c | 1
11.2 | filtri d=50 mm -1c | c | 1
11.3 | moZravi qanCi d=50 mm -2c | c | 2
11 | wyalmzomis შეძენა-მონტაჟი d-40mm | c | 1
12 | wyalsadenis rk/betonis anakrebi wriuli Wis შეძენა-mowyoba Tujis xufiT D=1000 H=1,5m (1,0 Wa) | m3 | 0.81
13 | foladis urduli miltuCiT შეძენა-მონტაჟი | cali | 2
14 | adaptori miltuCiT d=63 mm შეძენა-მონტაჟი | cali | 1
15 | Cobali d=115 mm შეძენა-მონტაჟი | cali | 2
16 | foladis miltuCiT d=50 mm შეძენა-მონტაჟი | cali | 1
17 | unagira d220/63 შეძენა-მონტაჟი | cali | 1
18 | Webis Zirze qviSa-xreSis sagebis mowyoba sisqiT 10sm | m3 | 0.12
19 | RorRis fenis mowyoba | m3 | 6.8
20 | asfaltis safaris gadageba (qveda fena sisqiT 5,0sm zeda-3.5sm) | m2 | 7
21 | Txrilis amovseba mdinaris balastiT wvrili fraqcia (buldozeriT) | m3 | 7.7
22 | saproeqto milis SeWra arsebul qselSi | 1 adg. | 1
23 | milebis hidravlikuri gamocda | g.m | 32
jami
| zednadebi xarjebi xelfasidan - არაუმეტეს 10% |  | %
jami
| gegmiuri dagroveba - არაუმეტეს 8% |  | %
sul ჯამი

## ხარჯთაღიცხვა N3
xarjTaRricxva #3
sarwyavi qselis mowyoba
# | სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | განზ. ერთ | საპროექტო მოცულობა | ერთეულის ფასი (ლარი) | ერთეულის ფასისა და საპროექტო მოცულობის ნამრავლი (ლარი)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | gruntis moWra eqskavatoriT | m3 | 26
2 | Txrilis Ziris damuSaveba xeliT | m3 | 3
3 | gruntis uku Cayra xeliT | m3 | 29
4 | plasmasis wyalsadenis PE 100 PN16 milebi SeZena-montaJi | gr.m | 58
5 | wyalsadenis polieTilenis Wis mowyoba vra-077 530X380X190 | cali | 3
6 | plastmasis sferuli ventili (polieTilenis sarwyav WaSi) შეძენა-მონტაჟი | cali | 3
7 | plasmasis muxlis d=25 mm შეძენა-mowyoba | cali | 5
8 | samkapebi 63X25 შეძენა -mowyoba | cali | 1
9 | samkapebi 25X25 შეძენა -mowyoba | cali | 2
jami
| zednadebi xarjebi - არაუმეტეს 10% |  | %
jami
| gegmiuri dagroveba - არაუმეტეს 8% |  | %
სულ ჯამი

## ხარჯთაღრიცხვა N4
xarjTaRricxva #4
cximdamWeri Wa
# | სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | განზ. ერთ | საპროექტო მოცულობა | ერთეულის ფასი (ლარი) | ერთეულის ფასისა და საპროექტო მოცულობის ნამრავლი (ლარი)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | asfalto betonis safaris demontaJi | m2 | 7
2 | qvis filebis ayra sisqiT 10 sm | m3 | 0.7
3 | Txrilis damuSaveba xeliT | m3 | 4.08
4 | zedmeti miwis datvirTva avt/TviTmclelebze | m3 | 4.08
5 | zedmeti miwis gatana 10 km-ze | t | 5.304
6 | Webis Zirze qviSa-xreSis sagebis mowyoba sisqiT 10 sm | m3 | 0.5
7 | cximdamWeri rk/betonis anakrebi wriuli Wis mowyoba Tujis xufiT D=1000 H=1,0m (4,0 Wa) | m3 | 1.24
8 | Webis gare zedapiris hidroizolacia biTumis mastikiT 2 fenad | m2 | 4.71
9 | foladis unakero milis SeZena montaJi d=114*4,5 | gr.m | 1
10 | samkapi 300X300 შეძენა-mowyoba | cali | 3
11 | xis tixaris mowyoba zomebiT 600X40X300 (H) | m3 | 0.0072
12 | xis tixris gaJRenTva cxeli olifiT | m2 | 0.18
13 | Casadebi detalebi შეძენა-mowyoba | kg | 14.022
* Sveleri 6,5 sigrZe 600 mm - 1.2g.m
* Rero armaturis d=10 mm sigrZe 400 mm -1.6m
* Rero armaturis d=16 mm sigrZe 500 mm
* maryuJi d=10 mm L=400 mm n=2c
* firfita 50X6 mm L=100 mm n=2c
14 | Wis kedlis gaxvreta | naxv. | 2
15 | saproeqto milis SeWra arsebul qselSi | 1 adg. | 1
jami
| zednadebi xarjebi - არაუმეტეს 10% |  | %
jami
| gegmiuri dagroveba - არაუმეტეს 8% |  | %
სულ ჯამი

## ხარჯთაღრიცხვა N5
xarjTaRricxva N#5
gare ganaTebis eleqtro qselis mowoba
# | სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | განზ. ერთ | საპროექტო მოცულობა | ერთეულის ფასი (ლარი) | ერთეულის ფასისა და საპროექტო მოცულობის ნამრავლი (ლარი)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | aluminis kabelis შეძენა-მონტაჟი
1.1. | aluminis kabeli AL3X10+1X6mm2 | grZ.m | 80
1.2 | aluminis kabeli AL3X6+1X4mm2 | grZ.m | 130
1.3 | aluminis kabeli AL2X2,5 mm2 | grZ.m | 80
2 | sainstalacio gofr. mili 50 mm (wiTeli) | m. | 35
3 | ganmStoebeli yuTi Y997M | cali | 68
4 | avtomaturi amomrTveli შეძენა-mowyoba
4.1 | avtomaturi amomrTveli 2a 1 polusa -1c | cali | 1
4.2 | avtomaturi amomrTveli 32a 1 polusa -1c | cali | 1
5 | fotorele შეძენა-mowyoba | komp | 1
6 | saindikacio naTura 220v (mwvane) შეძენა-mowyoba | komp | 1
7 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT შეძენა-mowyoba | komp | 1
8 | kontaqtori 3P/11.0 kW/230VAC შეძენა-mowyoba | cali | 1
71 | gare ganaTebis sanaTi, boZiT 1,0 m შეძენა-mowyoba | cali | 68
miwis samuSaoebi
9 | tranSeis amoTxra xeliT qselis mosawyobad | m3 | 72
10 | ormos amoReba boZebisTvis (H=1.5 m) | m3 | 2.8
11 | rkinis ankeri gare ganaTebis boZisTvis (68 komp) | kg | 204
12 | ankerebis momzadeba rk/betoniT m-150 | m3 | 2.8
13 | damiwebis Rero | cali | 68
14 | wvrili fraqciis qviSis fena | m3 | 20
15 | gruntis ukan Cayra | m3 | 67.4
16 | me-III kategoriis gruntis datvirTva a/m xeliT | m3 | 49.2
17 | zedmeti gruntis gatana 15 km-ze | t | 91.02
jami
| zednadebi xarjebi xelfasidan - არაუმეტეს 75% |  | %
jami
| mogeba - არაუმეტეს 8% |  | %
sul ჯამი

## ხარჯთაღრიცხვა N6
xarjTaRricxva N#6
teritoriis keTilmowyoba
# | სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | განზ. ერთ | საპროექტო მოცულობა | ერთეულის ფასი (ლარი) | ერთეულის ფასისა და საპროექტო მოცულობის ნამრავლი (ლარი)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
mosamzadebeli samuSaoebi
1 | me-III kategoriis gruntis moWra datvirTva eqskavatoriT a/m datvirTviT | m3 | 1524.81
2 | zedmeti gruntis gatana 15km | t | 2668.4175
savali nawilze sagzao samfaris mowyoba (rk.betoni)
3 | gzis saval nawilze safuZvlis qveda (qvesadebi) fenis mowyoba qviSa-xreSovani nareviT, H-20sm | m3 | 65.73
4 | gzis saval nawilze safuZvlis zeda fenis mowyoba fraqciuli RorRiT H-15sm | m3 | 50.92
5 | gzis saval nawilze safuZvlis qviSis Semasworebuli fenis mowyoba H-5sm | m3 | 14.95
6 | gzis saval nawilze safaris mowyoba armirebuli cementobetoniT nakerebis mowyobiT (L-87m) | m2 | 269.4
7 | gzis betonis savali nawilis safaris armireba a-I, d-8mm, badiT 20X20(sm), Rero a-III, d-18mm | t | 1.0763
8 | fexiT savali nawilze bordiurebis mowyoba | 1 g.m | 103
9 | fexiT savali nawilze safuZvlis mowyoba RorRiT | m3 | 89.98
10 | savalis nawilis mowyoba bazaltis filebiT Semasworebeli qviSa-cementis sxnarze sisqiT 2sm | m2 | 476
jami
| zednadebi xarjebi - არაუმეტეს 10% |  | %
jami
| gegmiuri dagroveba - არაუმეტეს 8% |  | %
სულ jami

## ხარჯთაღრიცხვა N7
xarjTaRricxva#7
teritoriis gamwvaneba
# | სამუშაოს და ხარჯების დასახელება | განზ. ერთ | საპროექტო მოცულობა | ერთეულის ფასი (ლარი) | ერთეულის ფასისა და საპროექტო მოცულობის ნამრავლი (ლარი)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ezo
1 | foTlovani mcenaris dasargavad ormoebis momzadeba meqanizmiT ganayofirebeuli mcenareuli gruntis damatebiT. foTlovani dekoratiuli xis dargva da movla | c | 103
2 | nargavebis Rirebuleba:
2.1 | ლიქვიდამბარი | c | 7
2.2 | მარადმწვანე მაგნოლია | c | 4
2.3 | გართხმული ღვია | c | 47
2.4 | პიტოსპორუმი | c | 45
2.5 | ბამბუკი ქოთნებით | c | 9
3 | buCqovani mcenaris dasargavad ormoebis momzadeba xeliT, ganayofirebeuli mcenareuli gruntis damatebiT. buCqovani dekoratiuli mcenaris dargva da movla | c | 205
4 | nargavebis Rirebuleba:
4.1 | ნიადაგსაფარი ვარდი | c | 160
4.2 | ვარდი "აისბერგ" | c | 18
4.3 | გორტენზია | c | 18
| პამპასის ბალახი | c | 9
terasa
5 | foTlovani mcenaris dasargavad ormoebis momzadeba meqanizmiT ganayofirebeuli mcenareuli gruntis damatebiT. foTlovani dekoratiuli xis dargva da movla | c | 108
6 | nargavebis Rirebuleba:
6.1 | პიტოსპორუმი | c | 23
6.2 | მაგნოლია (შტამბზე) | c | 19
6.3 | გლიცინია | c | 6
6.4 | ბამბუკი | c | 60
7 | buCqovani mcenaris dasargavad ormoebis momzadeba xeliT, ganayofirebeuli mcenareuli gruntis damatebiT. buCqovani dekoratiuli mcenaris dargva da movla | c | 44
8 | nargavebis Rirebuleba:
8.1 | მისკანტუსი | c | 32
8.2 | პართენოცისუსი | c | 12
9 | rulonuli gazonis daTesva teritoriis momzadebiT da movla | m2 | 355
jami
| zednadebi xarjebi - არაუმეტეს 10% |  | %
jami
| gegmiuri dagroveba - არაუმეტეს 8% |  | %
სულ jami