## K.X.
დანართი №1
ზუგდიდის რაიონი, სოფელი რუხი, მრავალფუნქციური საუნივერსიტეტო კლინიკა 220 საწოლზე
კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა
ვენტილაციის, კონდიცირების და გათბობის სისტემების მონტაჟი
/სამუშაოების დასახელება/
# | ხარჯთაღრ. # | ობიექტების დასახელება | ზღვრული ღირებულება, ლარი | ღირებულება, ლარი
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ობ.ხ.#2-1 | მავარი შენობა | 3274979.6608
2 | ობ.ხ.#2-2 | პათანატომიის ბლოკი | 84507.7981
3 | ობ.ხ.#2-3 | კვების ბლოკი, სასტერილიზაციო, სამრეცხაო | 378875.6053
4 | ობ.ხ.#3-2 | საქვაბე | 199703.6341
|  | სულ დღგ-ს გარეშე: | 3938066.6983 | 0
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3% | 118142.001
|  | ჯამი: | 4056208.6993 | 0
|  | დღგ 18% | 730117.5659
|  | სულ | 4786326.2652 | 0

## O.X2-1.
ზუგდიდის რაიონი, სოფელი რუხი, მრავალფუნქციური საუნივერსიტეტო კლინიკა 220 საწოლზე
მთავარი შენობა
/მშენებლობის დასახელება/
საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა #2-1
# | ხარჯთაღრიცხვის # | სამუშაოების დასახელება | ზღვრული, ღირებულება, ლარი დღგ-ს გარეშე | ღირებულება, ლარი დღგ-ს გარეშე
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ხარჯ. .#2-1-10 | სითბო-სიცივით მომარაგება | 793293.9713
2 | ხარჯ. .#2-1-11 | ვენტილაცია | 190413.8545
3 | ხარჯ. .#2-1-12 | ძირითადი მიმწოდებელი სისტემა | 2141409.3064
4 | ხარჯ. .#2-1-13 | კონდიცირების სითბო-სიცივის მილსადენი | 149862.5286
|  | სულ დღგ-ს გარეშე: | 3274979.6608
#DIV/0!

## x.2.1.10
ზუგდიდის რაიონი, სოფელი რუხი, მრავალფუნქციური საუნივერსიტეტო კლინიკა 220 საწოლზე
მთავარი შენობა
/მშენებლობის დასახელება/
ხარჯთაღრიცხვა #2-1-10
სითბო-სიცივით მომარაგება
/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/
# | ფასდება | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდ. | ღირებულება, ლარი
[5 empty] | ხელფასი |  |  |  | მასალა |  |  |  | მანქანა-მექანიზმები |  |  |  | სულ | სულ
[5 empty] | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 10 | 14 | 11
I ფანკოილების სისტემა (გაგრილება)
1 | 20-41-1 | ეკოლოგიურად უსაფერთხო მაცივარაგენტზე (R134a ან ანალოგიური) მომუშავე ჩილერი 750kw სიმძლავრის, რომლის სიცივის წარმადობა შეადგენს არანაკლებ - Q=720kw; ჩილერი აღჭურვილია: 2 ცალი მაღალეფექტური ნახევრად-ჰერმეტული ხრახნული კომპრესორით, თითოელი 4-საფეხურიანი სიმძლავრის რეგულირებით; სრული ავტომატური მართვის სისტემით; სენსორული მართვის პულტით; სამუშაო პროცესის და გაუმართაობის თვით-ანალიზის შესაძლებლობით. ფაზირების დაცვა, გადახურების, მაღალი და დაბალი წნევებისგან დაცვა. შესაბამისი ლითონის საყრდენი კონსტრუქციით. წყლის თბოიზოლირებული 1000 ლიტრიანი ავზით, საცირკულაციო ტუმბოთი G-130მ3/სთ H-20მ | კომპლ. | 1 | 4830.84 |  |  | 2778.3 | 259279.3572 |  |  | 259279.3572 | 26.5766 |  |  | 26.5766 |  | 262084.2338
2 | 20-29-1. | ჭერის კასეტური ფანკოილები Qსიც=1.8kv W=12X70ვტ=840VT | კომპლ. | 12 | 119.3512 |  |  | 1432.2148 | 903.5091 |  |  | 10842.1089 | 2.5574 |  |  | 30.6893 |  | 12305.013
3 | 20-29-1. | ჭერის კასეტური ფანკოილები Qსიც=1.43kv W=21X70VT=1470VT | კომპლ. | 21 | 119.3512 |  |  | 2506.3759 | 901.5598 |  |  | 18932.755 | 2.5574 |  |  | 53.7062 |  | 21492.8371
4 | 20-29-1. | ჭერის კასეტური ფანკოილები Qსიც=2.85kv W=9X90VT=810VT | კომპლ. | 9 | 119.3512 |  |  | 1074.1611 | 1014.7798 |  |  | 9133.0178 | 2.5574 |  |  | 23.017 |  | 10230.1959
5 | 20-29-1. | ჭერის კასეტური ფანკოილები Qსიც=3.5kv W=11X110VT=1100VT | კომპლ. | 11 | 119.3512 |  |  | 1312.8636 | 1013.43 |  |  | 11147.73 | 2.5574 |  |  | 28.1318 |  | 12488.7254
6 | 20-29-1. | ჭერის კასეტური ფანკოილები Qსიც=4.5kv W=9X60VT=1100VT | კომპლ. | 9 | 119.3512 |  |  | 1074.1611 | 1066.9498 |  |  | 9602.5478 | 2.5574 |  |  | 23.017 |  | 10699.7259
7 | 20-29-1. | ჭერის კასეტური ფანკოილები Qსიც=5.1kv W=7X120VT=840VT | კომპლ. | 7 | 119.3512 |  |  | 835.4586 | 1191.6207 |  |  | 8341.3447 | 2.5574 |  |  | 17.9021 |  | 9194.7055
8 | 20-29-1. | ჭერის ფანკოილები Qსიც=0.74kv W=45X15VT=675VT | კომპლ. | 44 | 119.3512 |  |  | 5251.4542 | 646.2598 |  |  | 28435.4294 | 2.5574 |  |  | 112.5274 |  | 33799.411
9 | 20-29-1. | ჭერის ფანკოილები Qსიც=1.14kv W=81X23VT=1863VT | კომპლ. | 81 | 119.3512 |  |  | 9667.4498 | 662.9098 |  |  | 53695.6906 | 2.5574 |  |  | 207.1526 |  | 63570.293
10 | 20-29-1. | ჭერის ფანკოილები Qსიც=1.49kv W=51X38VT=1938VT | კომპლ. | 51 | 119.3512 |  |  | 6086.9128 | 662.9098 |  |  | 33808.3978 | 2.5574 |  |  | 130.4294 |  | 40025.74
11 | 20-29-1. | ჭერის ფანკოილები Qსიც=1.95kv W=63X34VT=2210VT | კომპლ. | 63 | 119.3512 |  |  | 7519.1276 | 701.7598 |  |  | 44210.8649 | 2.5574 |  |  | 161.1187 |  | 51891.1112
12 | 20-29-1. | ჭერის ფანკოილები Qსიც=2.37kv W=28X44VT=1232VT | კომპლ. | 28 | 119.3512 |  |  | 3341.8345 | 701.7598 |  |  | 19649.2733 | 2.5574 |  |  | 71.6083 |  | 23062.7161
13 | 20-29-1. | ჭერის ფანკოილები Qსიც=2.74kv W=8X58VT=464VT | კომპლ. | 8 | 119.3512 |  |  | 954.8099 | 718.4098 |  |  | 5747.2781 | 2.5574 |  |  | 20.4595 |  | 6722.5475
14 | 20-29-1. | ჭერის ფანკოილები Qსიც=3.12kv W=4X61VT=244VT | კომპლ. | 4 | 119.3512 |  |  | 477.4049 | 830.5198 |  |  | 3322.079 | 2.5574 |  |  | 10.2298 |  | 3809.7137
15 | 20-29-1. | ჭერის ფანკოილები Qსიც=3.78kv W=3X95VT=285VT | კომპლ. | 3 | 119.3512 |  |  | 358.0537 | 853.8298 |  |  | 2561.4893 | 2.5574 |  |  | 7.6723 |  | 2927.2153
16 | 20-29-1. | ჭერის ფანკოილები Qსიც=5.11kv W=10X139VT=1390VT | კომპლ. | 10 | 119.3512 |  |  | 1193.5123 | 892.6798 |  |  | 8926.7976 | 2.5574 |  |  | 25.5744 |  | 10145.8843
17 | 20-29-1. | ჭერის ფანკოილები Qსიც=5.97kv W=2X173VT=349VT | კომპლ. | 2 | 119.3512 |  |  | 238.7025 | 911.2959 |  |  | 1822.5918 | 2.5574 |  |  | 5.1149 |  | 2066.4091
|  | ჯამი-I: | [5 empty] | 46102.7972 |  |  |  | 529458.7532 |  |  |  | 954.9274 |  | 576516.4778
II მილსადენი
1 | 16-6-1. | პოლიპროპილენის მილების (PPR) მოწყ. Ø50მმ-მდე სამაგრებით | გრძ.მ. | 3980 | 4.3481 |  |  | 17305.3584 | 3.9608 |  |  | 15763.9779 | 0.0079834 |  |  | 31.7738 |  | 33101.1101
2 | 16-6-2. | პოლიპროპილენის მილების (PPR) მოწყ. Ø100მმ-მდე სამაგრებით | გრძ.მ. | 2600 | 4.1556 |  |  | 10804.6224 | 15.3841 |  |  | 39998.6625 | 0.017487 |  |  | 45.4671 |  | 50848.752
3 | 16-24-9 | პოლიპროპილენის მილების (PPR) მოწყ. Ø200მმ სამაგრებით | გრძ.მ. | 70 | 9.1238 |  |  | 638.6688 | 45.1286 |  |  | 3159.0038 | 0.17715 |  |  | 12.4008 |  | 3810.0735
4 | 16-6-1. | სადრენაჟო მილსადენი Ø20მმდან Ø40მმ-მდე სამაგრებით | გრძ.მ. | 2705 | 4.3481 |  |  | 11761.5564 | 2.8918 |  |  | 7822.3341 | 0.0079834 |  |  | 21.595 |  | 19605.4854
5 | 26-15-5 | მილსადენების იზოლაცია კაუჩუკოვანი საიზოლაციო მასალით, სისქით 16-19მმ (Ø 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90; 200) | კვ.მ. | 1245 | 6.6077 |  |  | 8226.5317 | 43.4708 |  |  | 54121.1944 | 0.028892 |  |  | 35.9707 |  | 62383.6968
6 | 16-12-1. | ვენტილები ფანკოილებთან, (Ø20მმ; Ø25მმ) | ცალი | 734 | 10.7633 |  |  | 7900.2475 | 42.6243 |  |  | 31286.2184 | 0.49421 |  |  | 362.7487 |  | 39549.2146
7 | 16-12-2. | ურდულები Øგ75 | ცალი | 18 | 19.0318 |  |  | 342.5717 | 174.0506 |  |  | 3132.91 | 1.1025 |  |  | 19.8444 |  | 3495.326
8 | 16-12-2. | ურდულები Øგ90 | ცალი | 6 | 19.0318 |  |  | 114.1906 | 177.7215 |  |  | 1066.3288 | 1.1025 |  |  | 6.6148 |  | 1187.1342
9 | 16-12-1. | ურდულები Øგ40 | ცალი | 4 | 10.7633 |  |  | 43.0531 | 50.945 |  |  | 203.7801 | 0.49421 |  |  | 1.9768 |  | 248.8101
10 | 16-12-1. | ურდულები Øგ32 | ცალი | 4 | 10.7633 |  |  | 43.0531 | 47.2741 |  |  | 189.0964 | 0.49421 |  |  | 1.9768 |  | 234.1264
11 | 18-10-2. | ჩილერის შემკრებ-გამანაწილებელი სავარცხელა Ø315 L=1,5მ. | ცალი | 1 | 89.1 |  |  | 89.1 | 66.2968 |  |  | 66.2968 | 1.7107 |  |  | 1.7107 |  | 157.1075
12 | 18-11-7. | ავტომატური ჰაერგამშვები (ვანტუზი) | ცალი | 1 | 11.3335 |  |  | 11.3335 | 281.0848 |  |  | 281.0848 | 0.2281 |  |  | 0.2281 |  | 292.6464
13 | 16-12-2. | ხარჯის მარეგულირებელი ურდულები Øგ75 | ცალი | 9 | 19.0318 |  |  | 171.2858 | 129.9995 |  |  | 1169.9956 | 1.1025 |  |  | 9.9222 |  | 1351.2036
14 | 16-12-2. | ხარჯის მარეგულირებელი ურდულები Øგ90 | ცალი | 3 | 19.0318 |  |  | 57.0953 | 150.8014 |  |  | 452.4042 | 1.1025 |  |  | 3.3074 |  | 512.8069
|  | ჯამი-II: | [5 empty] | 57508.6684 |  |  |  | 158713.2878 |  |  |  | 555.5373 |  | 216777.4935
|  | ჯამი I-II: | [5 empty] | 103611.4656 |  |  |  | 688172.041 |  |  |  | 1510.4647 |  | 793293.9713

## x.2.1.11
ზუგდიდის რაიონი, სოფელი რუხი, მრავალფუნქციური საუნივერსიტეტო კლინიკა 220 საწოლზე
მთავარი შენობა
/მშენებლობის დასახელება/
ხარჯთაღრიცხვა #2-1-11
ვენტილაცია
/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/
# | ფასდება | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდ. | ღირებულება, ლარი
[5 empty] | ხელფასი |  |  |  | მასალა |  |  |  | მანქანა-მექანიზმები |  |  |  | სულ | სულ
[5 empty] | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 10 | 14 | 11
I ვენტილატორები
1 | 20-20-3. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=2950მ³/h, P=330პა N=1,5კვტ. | ცალი | 2 | 113.2186 |  |  | 226.4371 | 2072.2499 |  |  | 4144.4998 | 2.3846 |  |  | 4.7693 |  | 4375.7062
2 | 20-20-3. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=1350მ³/h, P=225პა N=0,45კვტ. | ცალი | 4 | 113.2186 |  |  | 452.8742 | 1326.9419 |  |  | 5307.7677 | 2.3846 |  |  | 9.5386 |  | 5770.1805
3 | 20-20-3. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=1550მ³/h, P=225პა N=0,45კვტ. | ცალი | 3 | 113.2186 |  |  | 339.6557 | 1421.9409 |  |  | 4265.8226 | 2.3846 |  |  | 7.1539 |  | 4612.6322
4 | 20-20-3. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=1000მ³/h, P=225პა N=0,35კვტ. | ცალი | 2 | 113.2186 |  |  | 226.4371 | 1048.8419 |  |  | 2097.6838 | 2.3846 |  |  | 4.7693 |  | 2328.8902
5 | 20-20-3. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=2200მ³/h, P=250პა N=0,6კვტ. | ცალი | 4 | 113.2186 |  |  | 452.8742 | 1610.6039 |  |  | 6442.4157 | 2.3846 |  |  | 9.5386 |  | 6904.8285
6 | 20-20-3. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=2700მ³/h, P=350პა N=1,5კვტ. | ცალი | 1 | 113.2186 |  |  | 113.2186 | 2041.1027 |  |  | 2041.1027 | 2.3846 |  |  | 2.3846 |  | 2156.7059
7 | 20-20-3. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=1100მ³/h, P=250პა N=0,35კვტ. | ცალი | 7 | 113.2186 |  |  | 792.5299 | 1093.3379 |  |  | 7653.3654 | 2.3846 |  |  | 16.6925 |  | 8462.5878
8 | 20-20-3. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=2100მ³/h, P=280პა N=0,6კვტ. | ცალი | 4 | 113.2186 |  |  | 452.8742 | 1593.9179 |  |  | 6375.6717 | 2.3846 |  |  | 9.5386 |  | 6838.0845
9 | 20-20-3. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=1450მ³/h, P=250პა N=0,45კვტ. | ცალი | 1 | 113.2186 |  |  | 113.2186 | 1160.0819 |  |  | 1160.0819 | 2.3846 |  |  | 2.3846 |  | 1275.6851
10 | 20-20-3. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=1800მ³/h, P=300პა N=0,6კვტ. | ცალი | 1 | 113.2186 |  |  | 113.2186 | 1616.1659 |  |  | 1616.1659 | 2.3846 |  |  | 2.3846 |  | 1731.7691
11 | 20-20-3. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=2450მ³/h, P=280პა N=0,6კვტ. | ცალი | 1 | 113.2186 |  |  | 113.2186 | 2250.2339 |  |  | 2250.2339 | 2.3846 |  |  | 2.3846 |  | 2365.8371
12 | 20-20-3. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=1200მ³/h, P=240პა N=0,45კვტ. | ცალი | 1 | 113.2186 |  |  | 113.2186 | 1126.7099 |  |  | 1126.7099 | 2.3846 |  |  | 2.3846 |  | 1242.3131
13 | 20-20-3. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=2500მ³/h, P=360პა N=1,5კვტ. | ცალი | 1 | 113.2186 |  |  | 113.2186 | 2250.2339 |  |  | 2250.2339 | 2.3846 |  |  | 2.3846 |  | 2365.8371
14 | 20-20-2. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=800მ³/h, P=270პა N=0,35კვტ. | ცალი | 1 | 86.6557 |  |  | 86.6557 | 1046.7061 |  |  | 1046.7061 | 1.0368 |  |  | 1.0368 |  | 1134.3986
15 | 20-20-3. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=1650მ³/h, P=280პა N=0,45კვტ. | ცალი | 2 | 113.2186 |  |  | 226.4371 | 1282.4459 |  |  | 2564.8918 | 2.3846 |  |  | 4.7693 |  | 2796.0982
16 | 20-20-2. | ვენტილატორი მრგვალი არხებისთვის L=650მ³/h, P=180პა N=0,18კვტ. | ცალი | 4 | 86.6557 |  |  | 346.623 | 518.3161 |  |  | 2073.2644 | 1.0368 |  |  | 4.1472 |  | 2424.0346
17 | 20-20-3. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=1400მ³/h, P=280პა N=0,35კვტ. (სხივური თერაპიის ბლოკი) | ცალი | 2 | 113.2186 |  |  | 226.4371 | 1160.0819 |  |  | 2320.1638 | 2.3846 |  |  | 4.7693 |  | 2551.3702
|  | ჯამი-I: | [5 empty] | 4509.1469 |  |  |  | 54736.7811 |  |  |  | 91.031 |  | 59336.959
II ჰაერსატარები
1 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 Ø125 (202მ.) | კვ.მ. | 81 | 10.9771 |  |  | 889.1467 | 37.4688 |  |  | 3034.9757 | 0.1418 |  |  | 11.4858 |  | 3935.6082
2 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 Ø140 (122მ.) | კვ.მ. | 48.8 | 10.9771 |  |  | 535.6835 | 37.4688 |  |  | 1828.4792 | 0.1418 |  |  | 6.9198 |  | 2371.0825
3 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 Ø160 (142მ.) | კვ.მ. | 71.34 | 10.9771 |  |  | 783.1077 | 37.4688 |  |  | 2673.0267 | 0.1418 |  |  | 10.116 |  | 3466.2505
4 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 Ø200 (234მ.) | კვ.მ. | 164 | 10.9771 |  |  | 1800.2477 | 37.4688 |  |  | 6144.8891 | 0.1418 |  |  | 23.2551 |  | 7968.3919
5 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 200X200 (316მ.) | კვ.მ. | 253 | 10.9771 |  |  | 2777.2114 | 37.4688 |  |  | 9479.6154 | 0.1418 |  |  | 35.8753 |  | 12292.7021
6 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 250X200 (185მ.) | კვ.მ. | 167 | 10.9771 |  |  | 1833.179 | 37.4688 |  |  | 6257.2956 | 0.1418 |  |  | 23.6805 |  | 8114.1552
7 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 300X200 (82მ.) | კვ.მ. | 82 | 10.9771 |  |  | 900.1238 | 37.4688 |  |  | 3072.4445 | 0.1418 |  |  | 11.6276 |  | 3984.1959
8 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 300X200 (10მ.) (სხივური თერაპიის ბლოკი) | კვ.მ. | 10 | 10.9771 |  |  | 109.7712 | 37.4688 |  |  | 374.6884 | 0.1418 |  |  | 1.418 |  | 485.8776
9 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 400X200 (180მ.) | კვ.მ. | 216 | 8.4823 |  |  | 1832.1811 | 39.6185 |  |  | 8557.6017 | 0.13648 |  |  | 29.4791 |  | 10419.262
10 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 400X200 (108მ.) (სხივური თერაპიის ბლოკი) | კვ.მ. | 129.6 | 8.4823 |  |  | 1099.3087 | 39.6185 |  |  | 5134.561 | 0.13648 |  |  | 17.6875 |  | 6251.5572
11 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 450X200 (75მ.) | კვ.მ. | 98 | 8.4823 |  |  | 831.2674 | 39.6185 |  |  | 3882.6156 | 0.13648 |  |  | 13.3748 |  | 4727.2577
12 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 350X200 (78მ.) | კვ.მ. | 86 | 8.4823 |  |  | 729.4795 | 39.6185 |  |  | 3407.1933 | 0.13648 |  |  | 11.7371 |  | 4148.4099
13 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 400X300 (46მ.) | კვ.მ. | 64 | 8.4823 |  |  | 542.8685 | 39.6185 |  |  | 2535.5857 | 0.13648 |  |  | 8.7346 |  | 3087.1887
14 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 500X200 (56მ.) | კვ.მ. | 78 | 8.4823 |  |  | 661.621 | 39.6185 |  |  | 3090.2451 | 0.13648 |  |  | 10.6452 |  | 3762.5113
15 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 500X300 (68მ.) | კვ.მ. | 109 | 8.4823 |  |  | 924.5729 | 39.6185 |  |  | 4318.4194 | 0.13648 |  |  | 14.876 |  | 5257.8683
16 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 400X250 (22მ.) | კვ.მ. | 22.1 | 8.4823 |  |  | 187.4593 | 39.6185 |  |  | 875.5694 | 0.13648 |  |  | 3.0162 |  | 1066.0449
17 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 600X300 (23მ.) | კვ.მ. | 41 | 8.4823 |  |  | 347.7751 | 39.6185 |  |  | 1624.3596 | 0.13648 |  |  | 5.5956 |  | 1977.7303
18 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 500X250 (10მ.) | კვ.მ. | 15 | 8.4823 |  |  | 127.2348 | 39.6185 |  |  | 594.2779 | 0.13648 |  |  | 2.0472 |  | 723.5599
19 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 600X250 (8მ.) | კვ.მ. | 14 | 8.4823 |  |  | 118.7525 | 39.6185 |  |  | 554.6594 | 0.13648 |  |  | 1.9107 |  | 675.3225
20 | 20-7-1. | უძრავი სავენტ ცხაურა400X200 (სხივური თერაპიის ბლოკი) | ცალი | 2 | 9.5515 |  |  | 19.103 | 41.452 |  |  | 82.9041 | 0.2281 |  |  | 0.45619 |  | 102.4633
21 | 20-7-1gam | ღიობი ჰაერსადენში 400X20 (სხივური თერაპიის ბლოკი) | ცალი | 8 | 9.5515 |  |  | 76.4122 | 30.1945 |  |  | 241.5563 | 0.2281 |  |  | 1.8248 |  | 319.7933
22 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური DV-120 | ცალი | 79 | 9.5515 |  |  | 754.5701 | 55.7686 |  |  | 4405.7207 | 0.2281 |  |  | 18.0196 |  | 5178.3104
23 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური DV-160 | ცალი | 50 | 9.5515 |  |  | 477.576 | 61.8868 |  |  | 3094.3408 | 0.2281 |  |  | 11.4048 |  | 3583.3216
24 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური LVS-125 | ცალი | 71 | 9.5515 |  |  | 678.1579 | 68.005 |  |  | 4828.3562 | 0.2281 |  |  | 16.1948 |  | 5522.7089
25 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური LVS-160 | ცალი | 74 | 9.5515 |  |  | 706.8125 | 82.6887 |  |  | 6118.9636 | 0.2281 |  |  | 16.8791 |  | 6842.6551
26 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური 350X200 | ცალი | 18 | 9.5515 |  |  | 171.9274 | 27.1354 |  |  | 488.4379 | 0.2281 |  |  | 4.1057 |  | 664.471
27 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური 400X250 | ცალი | 5 | 9.5515 |  |  | 47.7576 | 32.703 |  |  | 163.515 | 0.2281 |  |  | 1.1405 |  | 212.4131
28 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური 450X300 | ცალი | 1 | 9.5515 |  |  | 9.5515 | 38.3929 |  |  | 38.3929 | 0.2281 |  |  | 0.2281 |  | 48.1725
29 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური 200X300 | ცალი | 7 | 9.5515 |  |  | 66.8606 | 24.6882 |  |  | 172.8171 | 0.2281 |  |  | 1.5967 |  | 241.2744
30 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური 200X400 | ცალი | 8 | 9.5515 |  |  | 76.4122 | 28.4814 |  |  | 227.8516 | 0.2281 |  |  | 1.8248 |  | 306.0885
31 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური 100X200 | ცალი | 7 | 9.5515 |  |  | 66.8606 | 16.4898 |  |  | 115.4284 | 0.2281 |  |  | 1.5967 |  | 183.8857
32 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური 200X200 | ცალი | 13 | 9.5515 |  |  | 124.1698 | 20.8337 |  |  | 270.838 | 0.2281 |  |  | 2.9652 |  | 397.973
33 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური 400X400 | ცალი | 2 | 9.5515 |  |  | 19.103 | 42.0027 |  |  | 84.0053 | 0.2281 |  |  | 0.45619 |  | 103.5646
34 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური 500X350 | ცალი | 1 | 9.5515 |  |  | 9.5515 | 45.3065 |  |  | 45.3065 | 0.2281 |  |  | 0.2281 |  | 55.0861
35 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური 200X500 | ცალი | 6 | 9.5515 |  |  | 57.3091 | 32.2135 |  |  | 193.2813 | 0.2281 |  |  | 1.3686 |  | 251.959
36 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური 300X300 | ცალი | 3 | 9.5515 |  |  | 28.6546 | 30.4393 |  |  | 91.3178 | 0.2281 |  |  | 0.68429 |  | 120.6567
37 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური 400X250 | ცალი | 2 | 9.5515 |  |  | 19.103 | 32.703 |  |  | 65.406 | 0.2281 |  |  | 0.45619 |  | 84.9652
38 | 20-9-1. | ჩამკეტი სარქველი 250X200 | ცალი | 2 | 8.6962 |  |  | 17.3923 | 55.9644 |  |  | 111.9288 | 0.076032 |  |  | 0.15206 |  | 129.4732
39 | 20-14-3. | ხმის ჩამხშობი L=900 | ცალი | 5 | 15.8242 |  |  | 79.1208 | 696.7015 |  |  | 3483.5073 | 0.68429 |  |  | 3.4214 |  | 3566.0495
40 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი Ø125 | ცალი | 100 | 8.6962 |  |  | 869.616 | 33.0823 |  |  | 3308.2331 | 0.076032 |  |  | 7.6032 |  | 4185.4523
41 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი Ø140 | ცალი | 18 | 8.6962 |  |  | 156.5309 | 36.3862 |  |  | 654.9509 | 0.076032 |  |  | 1.3686 |  | 812.8503
42 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი Ø160 | ცალი | 22 | 8.6962 |  |  | 191.3155 | 38.8334 |  |  | 854.3357 | 0.076032 |  |  | 1.6727 |  | 1047.3239
43 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი Ø200 | ცალი | 20 | 8.6962 |  |  | 173.9232 | 47.3989 |  |  | 947.9784 | 0.076032 |  |  | 1.5206 |  | 1123.4222
44 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი 200X200 | ცალი | 17 | 8.6962 |  |  | 147.8347 | 33.0823 |  |  | 562.3996 | 0.076032 |  |  | 1.2925 |  | 711.5269
45 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი 250X200 | ცალი | 7 | 8.6962 |  |  | 60.8731 | 35.5908 |  |  | 249.1356 | 0.076032 |  |  | 0.53222 |  | 310.5409
46 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი 300X200 | ცალი | 3 | 8.6962 |  |  | 26.0885 | 33.0823 |  |  | 99.247 | 0.076032 |  |  | 0.2281 |  | 125.5636
47 | 20-9-2. | მარეგულირებელი სარქველი 400X200 | ცალი | 4 | 14.755 |  |  | 59.0198 | 48.833 |  |  | 195.3321 | 0.19008 |  |  | 0.76032 |  | 255.1123
48 | 20-9-2. | მარეგულირებელი სარქველი 350X200 | ცალი | 5 | 14.755 |  |  | 73.7748 | 51.2803 |  |  | 256.4015 | 0.19008 |  |  | 0.9504 |  | 331.1267
49 | 20-9-2. | მარეგულირებელი სარქველი 500X200 | ცალი | 1 | 14.755 |  |  | 14.755 | 56.236 |  |  | 56.236 | 0.19008 |  |  | 0.19008 |  | 71.1811
50 | 20-9-2. | მარეგულირებელი სარქველი 450X200 | ცალი | 6 | 14.755 |  |  | 88.5298 | 53.7276 |  |  | 322.3655 | 0.19008 |  |  | 1.1405 |  | 412.0358
51 | 20-11-1. | ქოლგა გამწოვ ჰაერსადენზე 400X200 | ცალი | 4 | 20.5999 |  |  | 82.3997 | 220.3335 |  |  | 881.3341 | 0.038016 |  |  | 0.15206 |  | 963.8858
52 | 20-11-1. | ქოლგა გამწოვ ჰაერსადენზე 450X200 | ცალი | 5 | 20.5999 |  |  | 102.9996 | 232.5699 |  |  | 1162.8496 | 0.038016 |  |  | 0.19008 |  | 1266.0392
53 | 20-11-2. | ქოლგა გამწოვ ჰაერსადენზე 500X300 | ცალი | 9 | 27.3715 |  |  | 246.3437 | 251.0028 |  |  | 2259.0254 | 0.076032 |  |  | 0.68429 |  | 2506.0534
54 | 20-11-2. | ქოლგა გამწოვ ჰაერსადენზე 400X300 | ცალი | 3 | 27.3715 |  |  | 82.1146 | 238.7664 |  |  | 716.2993 | 0.076032 |  |  | 0.2281 |  | 798.6419
55 | 20-11-1. | ქოლგა გამწოვ ჰაერსადენზე Ø250 | ცალი | 2 | 20.5999 |  |  | 41.1998 | 183.6243 |  |  | 367.2486 | 0.038016 |  |  | 0.076032 |  | 408.5245
56 | 20-11-2. | ქოლგა გამწოვ ჰაერსადენზე 500X200 | ცალი | 2 | 27.3715 |  |  | 54.743 | 238.7664 |  |  | 477.5329 | 0.076032 |  |  | 0.15206 |  | 532.428
57 | 20-11-1. | ქოლგა გამწოვ ჰაერსადენზე 300X200 | ცალი | 9 | 20.5999 |  |  | 185.3993 | 201.9789 |  |  | 1817.8102 | 0.038016 |  |  | 0.34214 |  | 2003.5516
58 | 20-11-2. | ქოლგა გამწოვ ჰაერსადენზე 600X300 | ცალი | 2 | 27.3715 |  |  | 54.743 | 263.2392 |  |  | 526.4785 | 0.076032 |  |  | 0.15206 |  | 581.3736
|  | ჯამი II: | ლარი |  |  |  |  | 23249.6015 |  |  |  | 107479.5721 |  |  |  | 347.7219 |  | 131076.8955
|  | ჯამი I-II: | [5 empty] | 27758.7483 |  |  |  | 162216.3532 |  |  |  | 438.7529 |  | 190413.8545

## x.2.1-12
ზუგდიდის რაიონი, სოფელი რუხი, მრავალფუნქციური საუნივერსიტეტო კლინიკა 220 საწოლზე
მთავარი შენობა
/მშენებლობის დასახელება/
ხარჯთაღრიცხვა #2-1-12
ძირითადი მიმწოდებელი სისტემა
/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/
# | ფასდება | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდ. | ღირებულება, ლარი
[5 empty] | ხელფასი |  |  |  | მასალა |  |  |  | მანქანა-მექანიზმები |  |  |  | სულ | სულ
[5 empty] | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 10 | 14 | 11
I თავი - დანადგარები
1 | 20-41-1 | ეკოლოგიურად უსაფერთხო მაცივარაგენტზე (R134a ან ანალოგიური) მომუშავე ჩილერი 750kw სიმძლავრის, რომლის სიცივის წარმადობა შეადგენს არანაკლებ - Q=720kw; ჩილერი აღჭურვილია: 2 ცალი მაღალეფექტური ნახევრად-ჰერმეტული ხრახნული კომპრესორით, თითოელი 4-საფეხურიანი სიმძლავრის რეგულირებით; სრული ავტომატური მართვის სისტემით; სენსორული მართვის პულტით; სამუშაო პროცესის და გაუმართაობის თვით-ანალიზის შესაძლებლობით. ფაზირების დაცვა, გადახურების, მაღალი და დაბალი წნევებისგან დაცვა. შესაბამისი ლითონის საყრდენი კონსტრუქციით. წყლის თბოიზოლირებული 1000 ლიტრიანი ავზით 1ც, საცირკულაციო ტუმბოთი G-130მ3/სთ H-20მ | კომპლ. | 2 | 5193.72 |  |  | 10387.44 | 259279.3572 |  |  | 518558.7144 | 53.1533 |  |  | 106.3066 |  | 529052.4609
2 | 20-31-5. | კონდიციონერი АНU-1, წარმადობით L=3750მ3/სთ ფილტრებით, ზედაპირული ჰაერგამაცივებლით Qსიც=51,0 კვტ. ჩხელი წყლის კოლორიფერით. Qცხ=35,0კვტ. II-ადი კალორიფერით ზაფხულში Qცხ=10,0კვტ დამატენიანებელით, ხმის ჩამხშობით N=4,0კვტ P=450პა, გ=34,0კგ/სთ | კომპ. | 1 | 543.2314 |  |  | 543.2314 | 34719.8283 |  |  | 34719.8283 | 17.2454 |  |  | 17.2454 |  | 35280.3051
3 | 20-31-5. | კონდიციონერი АНU-2, წარმადობით L=9200მ3/სთ (რეკუპერატორით) Lრეკ=8300მ3/სთ Qსიც=57,0კვტ. I და II კოლორიფერით. Q1თბ=28,0კვტ. Q2=16,0კვტ. ძედაპირული ჰაერგამაციებლით, დამატენიანებლით, ფილტრებით და ხმის ჩამხშობით. P=500პა. გ=70კგ/სთ | კომპ. | 1 | 543.2314 |  |  | 543.2314 | 65229.6231 |  |  | 65229.6231 | 17.2454 |  |  | 17.2454 |  | 65790.0999
4 | 20-31-5. | კონდიციონერი АНU-3 და AHU-5 Qსიც=55,0 კვტ. Qსით=37,0კვტ. P=400პა, L=4050მ ³/სთ Q2სით=10,0კვტ. | კომპ. | 2 | 543.2314 |  |  | 1086.4627 | 43337.5911 |  |  | 86675.1823 | 17.2454 |  |  | 34.4909 |  | 87796.1359
5 | 20-31-5. | კონდიციონერი АНU-4, L=2100 მ3/სთ Qსიც=29,0 კვტ. Q2=5,0კვტ Qსით=20,0კვტ P=400პა N=3,1კვტ გ=21,0 | კომპ. | 1 | 543.2314 |  |  | 543.2314 | 32188.0059 |  |  | 32188.0059 | 17.2454 |  |  | 17.2454 |  | 32748.4827
6 | 20-31-5. | კონდიციონერი АНU-6, და AHU-17 L=2800 მ3/სთ Qსიც=38,0კვტ. გ=26,0 Qთბ=26,0კვტ. P=400პა N=3,0კვტ Q2=7,0 | კომპ. | 2 | 543.2314 |  |  | 1086.4627 | 34846.6419 |  |  | 69693.2839 | 17.2454 |  |  | 34.4909 |  | 70814.2375
7 | 20-31-5. | კონდიციონერი АНU-7 L=3400 მ3/სთ Qსიც=23,0 კვტ. N=4,0 Qსით=18,0კვტ. Q2=8,0კვტ Lრეკ=3000 მ3/სთ P=500პა. გ=33,0კგ/სთ | კომპ. | 1 | 543.2314 |  |  | 543.2314 | 30912.0831 |  |  | 30912.0831 | 17.2454 |  |  | 17.2454 |  | 31472.5599
8 | 20-31-5. | კონდიციონერი АНU-8 AHU-19 L=2600 მ3/სთ Qსიც=35,0კვტ. გ=25,0 Qსით=24კვტ. P=450პა (Q2=7,0კვტ) | კომპ. | 2 | 543.2314 |  |  | 1086.4627 | 33139.1079 |  |  | 66278.2159 | 17.2454 |  |  | 34.4909 |  | 67399.1695
9 | 20-31-5. | კონდიციონერი АНU-9, AHU-10, AHU-11 L=2800 მ3/სთ N=4,0 Qსიც=38,0კვტ. Qსით=26,0კვტ. QII=7,0 კვტ. P=450პა. G=26,0კგ/სთ | კომპ. | 3 | 543.2314 |  |  | 1629.6941 | 33606.3159 |  |  | 100818.9478 | 17.2454 |  |  | 51.7363 |  | 102500.3782
10 | 20-31-5. | კონდიციონერი АНU-12, L=3900 მ3/სთ Qსიც=53,0 კვტ. Qსით=36,0კვტ. P=450პა N=4,0 Q2=9,0 გ=37კგ/სთ | კომპ. | 1 | 543.2314 |  |  | 543.2314 | 34696.4679 |  |  | 34696.4679 | 17.2454 |  |  | 17.2454 |  | 35256.9447
11 | 20-31-5. | კონდიციონერი АНU-13 და AHU-14 L=3600მ3/სთ Qსიც=34,0 კვტ. Qსით=12,0კვტ. Q2=9,0 P=500პა Lრეკ=2500მ3/სთ P=500პა გ=32,0 | კომპ. | 2 | 543.2314 |  |  | 1086.4627 | 32694.1479 |  |  | 65388.2959 | 17.2454 |  |  | 34.4909 |  | 66509.2495
12 | 20-31-5. | კონდიციონერი АНU-15 L=5000 მ3/სთ Lრეკ=2800 მ3/სთ N=6,0 Qსიც=38,0 კვტ. Qსით=23,0კვტ. Q2=12,0კვტ P=500პა გ=45კგ/სთ | კომპ. | 1 | 543.2314 |  |  | 543.2314 | 51854.1255 |  |  | 51854.1255 | 17.2454 |  |  | 17.2454 |  | 52414.6023
13 | 20-31-5. | კონდიციონერი АНU-16 L=6900 მ3/სთ Lრეკ=5750 მ3/სთ P=500პა Qსიც=44,0 კვტ. Qსით=24,0კვტ. Q2=18,0კვტ N=6კვტ. | კომპ. | 1 | 543.2314 |  |  | 543.2314 | 61177.1499 |  |  | 61177.1499 | 17.2454 |  |  | 17.2454 |  | 61737.6267
14 | 20-31-5. | კონდიციონერი АНU-20 L=5400 მ3/სთ Qსიც=73,0 კვტ. გ=48,0 Qსით=50,0კვტ. Q2=12,0 P=450პა N=4,0 | კომპ. | 1 | 543.2314 |  |  | 543.2314 | 46176.4359 |  |  | 46176.4359 | 17.2454 |  |  | 17.2454 |  | 46736.9127
15 | 20-31-5. | კონდიციონერი АНU-21 AHU-22 AHU-24 L=3280 მ3/სთ გ=32,0 Qსიც=43,0 კვტ. Qსით=25,0კვტ. Q2=8,0კვტ P=500პა | კომპ. | 3 | 543.2314 |  |  | 1629.6941 | 31492.7559 |  |  | 94478.2678 | 17.2454 |  |  | 51.7363 |  | 96159.6982
16 | 20-31-5. | კონდიციონერი АНU-23 L=5600 მ3/სთ Qსიც=76,0 კვტ. გ=48,0 Qსით=52,0კვტ. N=4,5 Q2=13,0 P=400პა | კომპ. | 1 | 543.2314 |  |  | 543.2314 | 47194.2819 |  |  | 47194.2819 | 17.2454 |  |  | 17.2454 |  | 47754.7587
17 | 20-31-5. | კონდიციონერი АНU-25 L=5400მ3/სთ Lრეკ=4200მ3/სთ გ=48,0 Qსიც=37,0 კვტ. Qსით=22,0კვტ. Q2=13,0 კვტ P=500პა | კომპ. | 1 | 543.2314 |  |  | 543.2314 | 46610.2719 |  |  | 46610.2719 | 17.2454 |  |  | 17.2454 |  | 47170.7487
18 | 20-31-5. | კონდიციონერი АНU-26 L=1200მ 3/სთ Qსიც=17,0 კვტ. Qსით=11,0კვტ. P=350პა გ=12,0 N=3,0 კვტ | კომპ. | 1 | 543.2314 |  |  | 543.2314 | 23005.1439 |  |  | 23005.1439 | 17.2454 |  |  | 17.2454 |  | 23565.6207
19 | 20-20-3. | არხული ფენკოილი L=1450მ3/სთ Qსიც=13,0 კვტ. Qსით=18,0კვტ. P=100პა, | ცალი | 1 | 106.469 |  |  | 106.469 | 1123.7554 |  |  | 1123.7554 | 3.767 |  |  | 3.767 |  | 1233.9914
20 | 20-31-5. | კონდიციონერი АНU-27, წარმადობით L=2800მ3/სთ ფილტრებით, ზედაპირული ჰაერგამაცივებლით Qსიც=35,0 კვტ. ცხელი წყლის კოლორიფერით. Qსით=24,0კვტ. II-ადი კალორიფერით ზაფხულში Q2=7.0კვტ დამატენიანებელით, ხმის ჩამხშობით N=4,0კვტ P=450პა, g=25,0კგ/სთ | კომპ. | 1 | 543.2314 |  |  | 543.2314 | 34719.8283 |  |  | 34719.8283 | 17.2454 |  |  | 17.2454 |  | 35280.3051
|  | ჯამი I: | [5 empty] | 24617.9244 |  |  |  | 1511497.9093 |  |  |  | 558.455 |  | 1536674.2887
II თავი - ჰაერსატარები და არმატურა
1 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან სამაგრებით D=125მმ | კვ.მ. | 128 | 10.9771 |  |  | 1405.0714 | 37.4688 |  |  | 4796.011 | 0.1418 |  |  | 18.1504 |  | 6219.2327
2 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=140მმ | კვ.მ. | 28.8 | 10.9771 |  |  | 316.1411 | 37.4688 |  |  | 1079.1025 | 0.1418 |  |  | 4.0838 |  | 1399.3274
3 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=160მმ | კვ.მ. | 350 | 10.3356 |  |  | 3617.46 | 37.4688 |  |  | 13114.0925 | 0.1418 |  |  | 49.6299 |  | 16781.1824
4 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან D=200მმ | კვ.მ. | 169 | 10.3356 |  |  | 1746.7164 | 37.4688 |  |  | 6332.2332 | 0.1418 |  |  | 23.9641 |  | 8102.9138
5 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 200X200მმ | კვ.მ. | 209.6 | 10.3356 |  |  | 2166.3418 | 37.4688 |  |  | 7853.468 | 0.1418 |  |  | 29.7212 |  | 10049.5309
6 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 250X200მმ | კვ.მ. | 257.4 | 10.3356 |  |  | 2660.3834 | 37.4688 |  |  | 9644.4783 | 0.1418 |  |  | 36.4992 |  | 12341.361
7 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 300X200მმ | კვ.მ. | 293 | 10.3356 |  |  | 3028.3308 | 37.4688 |  |  | 10978.3689 | 0.1418 |  |  | 41.5473 |  | 14048.247
8 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 350X200მმ | კვ.მ. | 283.8 | 8.4823 |  |  | 2407.2824 | 39.6185 |  |  | 11243.7378 | 0.13648 |  |  | 38.7323 |  | 13689.7525
9 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 400X200მმ | კვ.მ. | 429.6 | 8.4823 |  |  | 3644.0047 | 39.6185 |  |  | 17020.119 | 0.13648 |  |  | 58.6307 |  | 20722.7543
10 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 450X200მმ | კვ.მ. | 301.6 | 8.4823 |  |  | 2558.2677 | 39.6185 |  |  | 11948.9476 | 0.13648 |  |  | 41.1616 |  | 14548.3769
11 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 500X200მმ | კვ.მ. | 196 | 8.4823 |  |  | 1662.5347 | 39.6185 |  |  | 7765.2312 | 0.13648 |  |  | 26.7496 |  | 9454.5155
12 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 400X300მმ | კვ.მ. | 221.2 | 8.4823 |  |  | 1876.2892 | 39.6185 |  |  | 8763.6181 | 0.13648 |  |  | 30.1888 |  | 10670.096
13 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 500X300მმ | კვ.მ. | 401.6 | 8.4823 |  |  | 3406.4997 | 39.6185 |  |  | 15910.8002 | 0.13648 |  |  | 54.8093 |  | 19372.1093
14 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 600X300მმ | კვ.მ. | 347.4 | 8.4823 |  |  | 2946.758 | 39.6185 |  |  | 13763.4761 | 0.13648 |  |  | 47.4123 |  | 16757.6463
15 | 20-1-3. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 600X400მმ | კვ.მ. | 416 | 7.2706 |  |  | 3024.553 | 43.5616 |  |  | 18121.6189 | 0.15929 |  |  | 66.2634 |  | 21212.4353
16 | 20-1-3. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 500X400მმ | კვ.მ. | 28.8 | 7.2706 |  |  | 209.3921 | 43.5616 |  |  | 1254.5736 | 0.15929 |  |  | 4.5875 |  | 1468.5532
17 | 20-1-3. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 700X300მმ | კვ.მ. | 156 | 7.2706 |  |  | 1134.2074 | 43.5616 |  |  | 6795.6071 | 0.15929 |  |  | 24.8488 |  | 7954.6632
18 | 20-1-4. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 800X300მმ | კვ.მ. | 158.4 | 4.9896 |  |  | 790.3526 | 43.5028 |  |  | 6890.8513 | 0.15549 |  |  | 24.6289 |  | 7705.8329
19 | 20-1-4. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 900X300მმ | კვ.მ. | 216 | 4.9896 |  |  | 1077.7536 | 43.5028 |  |  | 9396.6154 | 0.15549 |  |  | 33.5849 |  | 10507.9539
20 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 600X200მმ | კვ.მ. | 100.8 | 8.4823 |  |  | 855.0179 | 39.6185 |  |  | 3993.5475 | 0.13648 |  |  | 13.7569 |  | 4862.3222
21 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 600X250მმ | კვ.მ. | 112.2 | 8.4823 |  |  | 951.7163 | 39.6185 |  |  | 4445.1987 | 0.13648 |  |  | 15.3128 |  | 5412.2277
22 | 20-1-4. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 600X500მმ | კვ.მ. | 31.64 | 4.9896 |  |  | 157.8709 | 43.5028 |  |  | 1376.4302 | 0.15549 |  |  | 4.9196 |  | 1539.2207
23 | 20-1-4. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 1000X400მმ | კვ.მ. | 106.4 | 4.9896 |  |  | 530.8934 | 43.5028 |  |  | 4628.7032 | 0.15549 |  |  | 16.5437 |  | 5176.1403
24 | 20-1-4. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან (AHU27) 200X200მმ | კვ.მ. | 5 | 4.9896 |  |  | 24.948 | 37.4688 |  |  | 187.3442 | 0.15549 |  |  | 0.77743 |  | 213.0696
25 | 20-1-4. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან (AHU27) 350X200მმ | კვ.მ. | 11 | 4.9896 |  |  | 54.8856 | 43.5028 |  |  | 478.5313 | 0.15549 |  |  | 1.7103 |  | 535.1273
26 | 20-1-4. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან (AHU27) 400X200მმ | კვ.მ. | 42 | 4.9896 |  |  | 209.5632 | 43.5028 |  |  | 1827.1197 | 0.15549 |  |  | 6.5304 |  | 2043.2133
27 | 20-1-4. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან (AHU27) 500X300მმ | კვ.მ. | 9.6 | 4.9896 |  |  | 47.9002 | 43.5028 |  |  | 417.6274 | 0.15549 |  |  | 1.4927 |  | 467.0202
28 | 26-15-5 | ჰაერსატარების თოიზოლაცია კაუჩუკოვანი მასალით, სისქით 19მმ | 10კვ.მ. | 501.084 | 47.5438 |  |  | 23823.4174 | 254.3948 |  |  | 127473.1419 | [5 empty] | 151296.5594
29 | 20-7-2. | მიწოდებითი სავენტ ცხაურა DV-120 | ცალი | 103 | 11.6186 |  |  | 1196.7199 | 56.4343 |  |  | 5812.7305 | 0.38016 |  |  | 39.1565 |  | 7048.6069
30 | 20-7-2. | მიწოდებითი სავენტ ცხაურა DV-160 | ცალი | 103 | 11.6186 |  |  | 1196.7199 | 62.5525 |  |  | 6442.9051 | 0.38016 |  |  | 39.1565 |  | 7678.7815
31 | 20-7-1. | მიწოდებითი სავენტ ცხაურა ф350X200 | ცალი | 61 | 9.5515 |  |  | 582.6427 | 27.1354 |  |  | 1655.2619 | 0.2281 |  |  | 13.9139 |  | 2251.8185
32 | 20-7-1. | მიწოდებითი სავენტ ცხაურა ф400X250 | ცალი | 13 | 9.5515 |  |  | 124.1698 | 32.703 |  |  | 425.139 | 0.2281 |  |  | 2.9652 |  | 552.274
33 | 20-7-1. | მიწოდებითი სავენტ ცხაურა 450X400 | ცალი | 5 | 9.5515 |  |  | 47.7576 | 44.817 |  |  | 224.0852 | 0.2281 |  |  | 1.1405 |  | 272.9833
34 | 20-7-1. | მიწოდებითი სავენტ ცხაურა 400X400 | ცალი | 29 | 9.5515 |  |  | 276.9941 | 42.0027 |  |  | 1218.0773 | 0.2281 |  |  | 6.6148 |  | 1501.6862
35 | 20-7-1. | მიწოდებითი სავენტ ცხაურა 300X400 | ცალი | 8 | 9.5515 |  |  | 76.4122 | 35.3338 |  |  | 282.6706 | 0.2281 |  |  | 1.8248 |  | 360.9076
36 | 20-7-1. | მიწოდებითი სავენტ ცხაურა 400X200 | ცალი | 9 | 9.5515 |  |  | 85.9637 | 29.7051 |  |  | 267.3458 | 0.2281 |  |  | 2.0529 |  | 355.3623
37 | 20-7-1. | მიწოდებითი სავენტ ცხაურა 500X350 | ცალი | 4 | 9.5515 |  |  | 38.2061 | 45.3065 |  |  | 181.226 | 0.2281 |  |  | 0.91238 |  | 220.3444
38 | 20-7-1. | მიწოდებითი სავენტ ცხაურა 300X200 | ცალი | 6 | 9.5515 |  |  | 57.3091 | 25.3 |  |  | 151.7999 | 0.2281 |  |  | 1.3686 |  | 210.4776
39 | 20-7-1. | მიწოდებითი სავენტ ცხაურა 500X200 | ცალი | 1 | 9.5515 |  |  | 9.5515 | 45.3065 |  |  | 45.3065 | 0.2281 |  |  | 0.2281 |  | 55.0861
40 | 20-7-1. | მიწოდებითი სავენტ ცხაურა 450X300 | ცალი | 1 | 9.5515 |  |  | 9.5515 | 38.3929 |  |  | 38.3929 | 0.2281 |  |  | 0.2281 |  | 48.1725
41 | 20-27-1. | ბაქტერიციდული ფილტრი НЕРА H-14 (610X610) 29ც | კვ.მ. | 10.7909 | 31.7212 |  |  | 342.3 | 5818 |  |  | 62781.4562 | 0.38016 |  |  | 4.1023 |  | 63127.8585
42 | 20-27-1. | ბაქტერიციდული ფილტრი НЕРА H-14 (535X535) 10ც | კვ.მ. | 2.8622 | 31.7196 |  |  | 90.7894 | 5818 |  |  | 16652.5705 | 0.38016 |  |  | 1.0881 |  | 16744.448
43 | 20-27-1. | ბაქტერიციდული ფილტრი НЕРА H-13 (457X457X150) 1ც | კვ.მ. | 0.20885 | 31.7196 |  |  | 6.6246 | 5680 |  |  | 1186.2623 | 0.38016 |  |  | 0.079396 |  | 1192.9663
44 | sabazro | ლამინირებული ჭერი 2400X1400 ფილტრებით 610X305X149 | ცალი | 4 | 2453.9684 |  |  | 9815.8738 | 8031.7649 |  |  | 32127.0598 | 0 |  |  | 0 |  | 41942.9335
45 | sabazro | ლამინირებული ჭერი 2400X1800 ფილტრებით 610X305X149 | ცალი | 4 | 3154.734 |  |  | 12618.936 | 10326.5549 |  |  | 41306.2197 | 0 |  |  | 0 |  | 53925.1557
46 | 20-7-1gam | ღიობი ჰაერსადენში 450X200 | ცალი | 2 | 9.5515 |  |  | 19.103 | 30.1945 |  |  | 60.3891 | 0.2281 |  |  | 0.45619 |  | 79.9483
47 | 20-7-1gam | ღიობი ჰაერსადენში 450X150 (AHU-27) | ცალი | 8 | 9.5515 |  |  | 76.4122 | 30.1945 |  |  | 241.5563 | 0.2281 |  |  | 1.8248 |  | 319.7933
48 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი ф125 | ცალი | 44 | 8.6962 |  |  | 382.631 | 33.0823 |  |  | 1455.6226 | 0.076032 |  |  | 3.3454 |  | 1841.599
49 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი ф140 | ცალი | 10 | 8.6962 |  |  | 86.9616 | 36.3862 |  |  | 363.8616 | 0.076032 |  |  | 0.76032 |  | 451.5835
50 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი ф160 | ცალი | 23 | 8.6962 |  |  | 200.0117 | 38.8334 |  |  | 893.1691 | 0.076032 |  |  | 1.7487 |  | 1094.9295
51 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი ф200 | ცალი | 28 | 8.6962 |  |  | 243.4925 | 47.3989 |  |  | 1327.1697 | 0.076032 |  |  | 2.1289 |  | 1572.7911
52 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი 200X200 | ცალი | 16 | 8.6962 |  |  | 139.1386 | 33.0823 |  |  | 529.3173 | 0.076032 |  |  | 1.2165 |  | 669.6724
53 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი 300X200 | ცალი | 21 | 8.6962 |  |  | 182.6194 | 34.306 |  |  | 720.4254 | 0.076032 |  |  | 1.5967 |  | 904.6414
54 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი 350X200 | ცალი | 14 | 8.6962 |  |  | 121.7462 | 50.458 |  |  | 706.4123 | 0.076032 |  |  | 1.0644 |  | 829.223
55 | 20-9-2. | მარეგულირებელი სარქველი 400X200 | ცალი | 9 | 14.755 |  |  | 132.7946 | 48.833 |  |  | 439.4972 | 0.19008 |  |  | 1.7107 |  | 574.0026
56 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი 250X200 | ცალი | 23 | 8.6962 |  |  | 200.0117 | 35.5908 |  |  | 818.5882 | 0.076032 |  |  | 1.7487 |  | 1020.3487
57 | 20-9-2. | მარეგულირებელი სარქველი 400X300 | ცალი | 2 | 14.755 |  |  | 29.5099 | 63.6391 |  |  | 127.2781 | 0.19008 |  |  | 0.38016 |  | 157.1682
58 | 20-9-2. | მარეგულირებელი სარქველი 600X200 | ცალი | 1 | 14.755 |  |  | 14.755 | 66.2087 |  |  | 66.2087 | 0.19008 |  |  | 0.19008 |  | 81.1538
59 | 20-9-2. | მარეგულირებელი სარქველი 600X300 | ცალი | 3 | 14.755 |  |  | 44.2649 | 76.059 |  |  | 228.177 | 0.19008 |  |  | 0.57024 |  | 273.0122
60 | 20-9-3. | მარეგულირებელი სარქველი 800X300 | ცალი | 2 | 18.2477 |  |  | 36.4954 | 91.6115 |  |  | 183.223 | 0.26611 |  |  | 0.53222 |  | 220.2505
61 | 20-9-2. | მარეგულირებელი სარქველი 500X200 | ცალი | 3 | 14.755 |  |  | 44.2649 | 56.236 |  |  | 168.7081 | 0.19008 |  |  | 0.57024 |  | 213.5433
62 | 20-9-3. | მარეგულირებელი სარქველი 600X500 | ცალი | 1 | 18.2477 |  |  | 18.2477 | 91.6115 |  |  | 91.6115 | 0.26611 |  |  | 0.26611 |  | 110.1253
63 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი 250X150 | ცალი | 6 | 8.6962 |  |  | 52.177 | 33.0823 |  |  | 198.494 | 0.076032 |  |  | 0.45619 |  | 251.1271
64 | 20-9-2. | მარეგულირებელი სარქველი 700X300 | ცალი | 3 | 14.755 |  |  | 44.2649 | 81.0148 |  |  | 243.0443 | 0.19008 |  |  | 0.57024 |  | 287.8794
65 | 20-9-2. | ჩამკეტი სარქველი 400X200 (AHU-27) | ცალი | 2 | 14.755 |  |  | 29.5099 | 48.833 |  |  | 97.6661 | 0.19008 |  |  | 0.38016 |  | 127.5561
66 | 20-7-1. | უძრავი სავენტ ცხაურა 500X300 | ცალი | 5 | 9.5515 |  |  | 47.7576 | 41.452 |  |  | 207.2601 | 0.2281 |  |  | 1.1405 |  | 256.1582
67 | 20-7-1. | უძრავი სავენტ ცხაურა 500X400 | ცალი | 2 | 9.5515 |  |  | 19.103 | 48.5491 |  |  | 97.0983 | 0.2281 |  |  | 0.45619 |  | 116.6575
68 | 20-7-1. | უძრავი სავენტ ცხაურა 600X300 | ცალი | 6 | 9.5515 |  |  | 57.3091 | 47.3867 |  |  | 284.3201 | 0.2281 |  |  | 1.3686 |  | 342.9978
69 | 20-7-1. | უძრავი სავენტ ცხაურა 600X400 | ცალი | 5 | 9.5515 |  |  | 47.7576 | 56.3804 |  |  | 281.9022 | 0.2281 |  |  | 1.1405 |  | 330.8003
70 | 20-7-1. | უძრავი სავენტ ცხაურა 600X500 | ცალი | 2 | 9.5515 |  |  | 19.103 | 65.1906 |  |  | 130.3813 | 0.2281 |  |  | 0.45619 |  | 149.9405
71 | 20-7-1. | უძრავი სავენტ ცხაურა 700X300 | ცალი | 5 | 9.5515 |  |  | 47.7576 | 48.3044 |  |  | 241.5221 | 0.2281 |  |  | 1.1405 |  | 290.4201
72 | 20-7-1. | უძრავი სავენტ ცხაურა 900X300 | ცალი | 1 | 9.5515 |  |  | 9.5515 | 65.4354 |  |  | 65.4354 | 0.2281 |  |  | 0.2281 |  | 75.215
73 | 20-7-1. | უძრავი სავენტ ცხაურა 500X300 (AHU-27) | ცალი | 1 | 9.5515 |  |  | 9.5515 | 41.452 |  |  | 41.452 | 0.2281 |  |  | 0.2281 |  | 51.2316
|  | ჯამი-II: | [5 empty] | 95267.3777 |  |  |  | 508608.8949 |  |  |  | 858.7452 |  | 604735.0178
|  | ჯამი I-II: | [5 empty] | 119885.302 |  |  |  | 2020106.8042 |  |  |  | 1417.2003 |  | 2141409.3064

## x.2.1.13
ზუგდიდის რაიონი, სოფელი რუხი, მრავალფუნქციური საუნივერსიტეტო კლინიკა 220 საწოლზე
მთავარი შენობა
/მშენებლობის დასახელება/
ხარჯთაღრიცხვა #2-1-13
კონდიცირების სითბო-სიცივის მილსადენი
/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/
# | ფასდება | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდ. | ღირებულება, ლარი
[5 empty] | ხელფასი |  |  |  | მასალა |  |  |  | მანქანა-მექანიზმები |  |  |  | სულ | სულ
[5 empty] | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 10 | 14 | 11
1 | 16-24-9. | პოლიპროპილენის მილების მოწყ. სამაგრებით დ=250მმ | გრძ.მ. | 62 | 9.1238 |  |  | 565.6781 | 82.1541 |  |  | 5093.5528 | 0.17715 |  |  | 10.9836 |  | 5670.2145
2 | 16-24-9. | პოლიპროპილენის მილების მოწყ. სამაგრებით დ=160მმ | გრძ.მ. | 90 | 9.1238 |  |  | 821.1456 | 24.8146 |  |  | 2233.3114 | 0.17715 |  |  | 15.9439 |  | 3070.4009
3 | 16-24-9. | პოლიპროპილენის მილების მოწყ. სამაგრებით დ=125მმ | გრძ.მ. | 255 | 9.1238 |  |  | 2326.5792 | 18.5169 |  |  | 4721.8104 | 0.17715 |  |  | 45.1744 |  | 7093.564
4 | 16-24-8. | პოლიპროპილენის მილების მოწყ. სამაგრებით დ=110მმ | გრძ.მ. | 205 | 8.91 |  |  | 1826.55 | 13.9137 |  |  | 2852.3019 | 0.18362 |  |  | 37.6415 |  | 4716.4934
5 | 16-24-8. | პოლიპროპილენის მილების მოწყ. სამაგრებით დ=90მმ | გრძ.მ. | 108 | 8.91 |  |  | 962.28 | 11.0177 |  |  | 1189.9137 | 0.18362 |  |  | 19.8307 |  | 2172.0244
6 | 16-24-8. | პოლიპროპილენის მილების მოწყ. სამაგრებით დ=90მმ (სხივური თერაპიის ბლოკი) | გრძ.მ. | 60 | 8.91 |  |  | 534.6 | 11.0177 |  |  | 661.0632 | 0.18362 |  |  | 11.017 |  | 1206.6802
7 | 16-24-7. | პოლიპროპილენის მილების მოწყ. სამაგრებით დ=75მმ | გრძ.მ. | 350 | 9.9792 |  |  | 3492.72 | 7.7677 |  |  | 2718.6834 | 0.17944 |  |  | 62.8024 |  | 6274.2058
8 | 16-24-7. | პოლიპროპილენის მილების მოწყ. სამაგრებით დ=75მმ (სხივური თერაპიის ბლოკი) | გრძ.მ. | 35 | 9.9792 |  |  | 349.272 | 7.7677 |  |  | 271.8683 | 0.17944 |  |  | 6.2802 |  | 627.4206
9 | 16-24-6. | პოლიპროპილენის მილების მოწყ. სამაგრებით დ=63მმ | გრძ.მ. | 240 | 11.191 |  |  | 2685.8304 | 6.7744 |  |  | 1625.8632 | 0.19958 |  |  | 47.9002 |  | 4359.5938
10 | 16-24-5. | პოლიპროპილენის მილების მოწყ. სამაგრებით დ=50მმ | გრძ.მ. | 380 | 9.6228 |  |  | 3656.664 | 5.2473 |  |  | 1993.962 | 0.11937 |  |  | 45.3607 |  | 5695.9867
11 | 16-24-5. | პოლიპროპილენის მილების მოწყ. სამაგრებით დ=40მმ | გრძ.მ. | 485 | 9.6228 |  |  | 4667.058 | 3.5526 |  |  | 1722.9957 | 0.11937 |  |  | 57.8946 |  | 6447.9483
12 | 16-6-1. | პოლიპროპილენის მილების (PPR) მოწყ. Ø40მმ სამაგრებით (სხივური თერაპიის ბლოკი) | გრძ.მ. | 35 | 9.6228 |  |  | 336.798 | 3.5526 |  |  | 124.3399 | 0.11937 |  |  | 4.178 |  | 465.3159
13 | 16-24-4. | პოლიპროპილენის მილების მოწყ. სამაგრებით. დ=32მმ | გრძ.მ. | 710 | 11.1197 |  |  | 7894.9728 | 2.0489 |  |  | 1454.7337 | 0.082495 |  |  | 58.5713 |  | 9408.2778
14 | 16-24-4. | პლასტმასის მილების მოწყ. დ=32მმ (სხივური თერაპიის ბლოკი) | გრძ.მ. | 16 | 11.1197 |  |  | 177.9149 | 2.0489 |  |  | 32.7827 | 0.082495 |  |  | 1.3199 |  | 212.0175
15 | 16-12-5. | ურდულის მოწყობა დ=250მმ | ცალი | 2 | 68.3575 |  |  | 136.715 | 516.1485 |  |  | 1032.297 | 4.1057 |  |  | 8.2115 |  | 1177.2235
16 | 16-12-3. | ურდულის მოწყობა დ=160მმ | ცალი | 4 | 42.9818 |  |  | 171.9274 | 284.0374 |  |  | 1136.1497 | 1.9388 |  |  | 7.7553 |  | 1315.8324
17 | 16-12-3. | ურდულის მოწყობა დ=125მმ | ცალი | 4 | 42.9818 |  |  | 171.9274 | 251.7333 |  |  | 1006.9334 | 1.9388 |  |  | 7.7553 |  | 1186.616
18 | 16-12-2. | ურდულის მოწყობა დ=110მმ | ცალი | 2 | 19.0318 |  |  | 38.0635 | 171.3585 |  |  | 342.7171 | 1.1025 |  |  | 2.2049 |  | 382.9855
19 | 16-12-2. | ურდულის მოწყობა დ=90მმ | ცალი | 4 | 19.0318 |  |  | 76.127 | 158.6327 |  |  | 634.5308 | 1.1025 |  |  | 4.4099 |  | 715.0677
20 | 16-12-2. | ურდულის მოწყობა დ=75მმ | ცალი | 28 | 19.0318 |  |  | 532.8893 | 136.1177 |  |  | 3811.296 | 1.1025 |  |  | 30.869 |  | 4375.0543
21 | 16-12-2. | ურდულის მოწყობა დ=75მმ (სხივური თერაპიის ბლოკი) | ცალი | 2 | 19.0318 |  |  | 38.0635 | 136.1177 |  |  | 272.2354 | 1.1025 |  |  | 2.2049 |  | 312.5039
22 | 16-12-2. | ურდულის მოწყობა დ=63მმ | ცალი | 12 | 19.0318 |  |  | 228.3811 | 129.5101 |  |  | 1554.1207 | 1.1025 |  |  | 13.2296 |  | 1795.7314
23 | 16-12-1. | ურდულის მოწყობა დ=50მმ | ცალი | 10 | 10.7633 |  |  | 107.6328 | 97.9328 |  |  | 979.328 | 0.49421 |  |  | 4.9421 |  | 1091.9029
24 | 16-12-1. | ვენტილების მოწყობა Φგ40მმ | ცალი | 46 | 10.692 |  |  | 491.832 | 40.8255 |  |  | 1877.9741 | 0.49421 |  |  | 22.7336 |  | 2392.5397
25 | 16-12-1. | ვენტილების მოწყობა Φგ40მმ (სხივური თერაპიის ბლოკი) | ცალი | 2 | 10.692 |  |  | 21.384 | 40.8255 |  |  | 81.651 | 0.49421 |  |  | 0.98842 |  | 104.0235
26 | 16-12-1. | ვენტილების მოწყობა Φგ32მმ | ცალი | 102 | 10.692 |  |  | 1090.584 | 36.4204 |  |  | 3714.8829 | 0.49421 |  |  | 50.4092 |  | 4855.8762
27 | 16-12-1. | ვენტილების მოწყობა Φგ32მმ (სხივური თერაპიის ბლოკი) | ცალი | 2 | 10.692 |  |  | 21.384 | 36.4204 |  |  | 72.8408 | 0.49421 |  |  | 0.98842 |  | 95.2133
28 | 16-13-3 | სამსვლიანი სარქველი კონდენციონერებთან | ცალი | 50 | 27.7279 |  |  | 1386.396 | 134.8607 |  |  | 6743.0334 | 0.68429 |  |  | 34.2144 |  | 8163.6438
29 | 16-13-3 | სამსვლიანი სარქველი კონდენციონერებთან (სხივური თერაპიის ბლოკი) | ცალი | 2 | 27.7279 |  |  | 55.4558 | 134.8607 |  |  | 269.7213 | 0.68429 |  |  | 1.3686 |  | 326.5458
30 | 16-13-3 | სერვოძრავი SOS-35 | ცალი | 50 | 27.7279 |  |  | 1386.396 | 33.0383 |  |  | 1651.914 | 0 |  |  | 0 |  | 3038.31
31 | 16-13-3 | სერვოძრავი SOS-35 (სხივური თერაპიის ბლოკი) | ცალი | 2 | 27.7279 |  |  | 55.4558 | 33.0383 |  |  | 66.0766 | 0 |  |  | 0 |  | 121.5324
32 | 18-14-1. | ფილტრი წყლისათვის DN32 | ცალი | 4 | 7.5557 |  |  | 30.2227 | 30.8773 |  |  | 123.5093 | 0.60826 |  |  | 2.433 |  | 156.1651
33 | 18-14-1. | ფილტრი წყლისათვის DN32 (სხივური თერაპიის ბლოკი) | ცალი | 2 | 7.5557 |  |  | 15.1114 | 30.8773 |  |  | 61.7547 | 0.60826 |  |  | 1.2165 |  | 78.0825
34 | 18-14-2. | ფილტრი წყლისათვის DN40 | ცალი | 17 | 9.409 |  |  | 159.9523 | 37.1106 |  |  | 630.8794 | 0.87437 |  |  | 14.8643 |  | 805.696
35 | 18-14-2. | ფილტრი წყლისათვის DN50 | ცალი | 5 | 9.409 |  |  | 47.0448 | 84.5633 |  |  | 422.8166 | 0.87437 |  |  | 4.3718 |  | 474.2332
36 | 18-14-3. | ფილტრი წყლისათვის DN63 | ცალი | 7 | 10.1218 |  |  | 70.8523 | 126.5268 |  |  | 885.6878 | 1.1405 |  |  | 7.9834 |  | 964.5234
37 | 18-14-4. | ფილტრი წყლისათვის DN75 | ცალი | 15 | 11.191 |  |  | 167.8644 | 146.8025 |  |  | 2202.0381 | 1.3686 |  |  | 20.5286 |  | 2390.4311
38 | 18-14-5. | ფილტრი წყლისათვის DN90 | ცალი | 2 | 12.8304 |  |  | 25.6608 | 205.9631 |  |  | 411.9262 | 1.7868 |  |  | 3.5735 |  | 441.1605
39 | 16-12-1. | მარეგულირებელი ვენტილების მოწყობა დ=50მმ-მდე | ცალი | 26 | 10.692 |  |  | 277.992 | 49.8626 |  |  | 1296.427 | 0.49421 |  |  | 12.8494 |  | 1587.2684
40 | 16-12-1. | მარეგულირებელი ვენტილების მოწყობა დ=50მმ-მდე (სხივური თერაპიის ბლოკი) | ცალი | 2 | 10.692 |  |  | 21.384 | 49.8626 |  |  | 99.7252 | 0.49421 |  |  | 0.98842 |  | 122.0976
41 | 16-12-2. | მარეგულირებელი ვენტილის მოწყ. SZTADΦ63 | ცალი | 7 | 19.0318 |  |  | 133.2223 | 77.8724 |  |  | 545.1071 | 1.1025 |  |  | 7.7172 |  | 686.0467
42 | 16-12-2. | მარეგულირებელი ვენტილის მოწყ. STADΦ75 | ცალი | 15 | 19.0318 |  |  | 285.4764 | 95.3705 |  |  | 1430.5575 | 1.1025 |  |  | 16.537 |  | 1732.5709
43 | 16-12-2. | მარეგულირებელი ვენტილის მოწყ. STADΦ90 | ცალი | 2 | 19.0318 |  |  | 38.0635 | 117.7631 |  |  | 235.5262 | 1.1025 |  |  | 2.2049 |  | 275.7947
44 | 26-15-5 გამოყ. | მილების იზოლაცია არმოფლექსით | კვ.მ. | 728 | 6.6077 |  |  | 4810.3736 | 43.4708 |  |  | 31646.7707 | 0.028892 |  |  | 21.0335 |  | 36478.1777
45 | 26-15-5 გამოყ. | მილების იზოლაცია არმოფლექსით (სხივური თერაპიის ბლოკი) | კვ.მ. | 120 | 6.6077 |  |  | 792.9187 | 43.4708 |  |  | 5216.5007 | 0.028892 |  |  | 3.4671 |  | 6012.8864
46 | 16-6-1. | დრენაჟის მილების მოწყ. დ=25მმ; დ=32მმ | გრძ.მ. | 760 | 4.3481 |  |  | 3304.5408 | 6.6963 |  |  | 5089.2069 | 0.0079834 |  |  | 6.0674 |  | 8399.815
47 | 16-6-1. | დრენაჟის მილების მოწყ. დ=35მმ (სხივური თერაპიის ბლოკი) | გრძ.მ. | 35 | 4.3481 |  |  | 152.1828 | 6.6963 |  |  | 234.3714 | 0.0079834 |  |  | 0.27942 |  | 386.8336
|  | ჯამი | [5 empty] | 46641.5405 |  |  |  | 102477.6894 |  |  |  | 743.2987 |  | 149862.5286

## O.X2-2
ზუგდიდის რაიონი, სოფელი რუხი, მრავალფუნქციური საუნივერსიტეტო კლინიკა 220 საწოლზე
პათანატომიის ბლოკი
/მშენებლობის დასახელება/
საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა #2-2
# | ხარჯთაღრიცხვის # | სამუშაოების დასახელება | ზღვრული, ღირებულება, ლარი დღგ-ს გარეშე | ღირებულება, ლარი დღგ-ს გარეშე
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ხარჯ. .#2-2-6 | ვენტილაცია | 49573.9256
2 | ხარჯ. .#2-2-8 | სითბო-სიცივით მომარაგება | 34933.8725
|  | სულ | 84507.7981 | 0

## x.2.2.6
ზუგდიდის რაიონი, სოფელი რუხი, მრავალფუნქციური საუნივერსიტეტო კლინიკა 220 საწოლზე
პათანატომიის ბლოკი
/მშენებლობის დასახელება/
ხარჯთაღრიცხვა #2-2-6
ვენტილაცია
/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/
# | ფასდება | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდ. | ღირებულება, ლარი
[5 empty] | ხელფასი |  |  |  | მასალა |  |  |  | მანქანა-მექანიზმები |  |  |  | სულ | სულ
[5 empty] | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 10 | 14 | 11
I დანადგარები
1 | 20-41-1 | მიწოდებითი სავენტელაციო აგრეგატი მს-1, L=1200 მ3/სთ P=280 პა N=0,65კვტ ცხ.წყლის კალორიფერით Qცხ=20,0 კვტ G=0,23 ნ/წმ ( Ф32/25) და ფილტრით G4 | კომპლ | 1 | 1262.8224 |  |  | 1262.8224 | 24355.998 |  |  | 24355.998 | 26.5766 |  |  | 26.5766 |  | 25645.397
2 | 20-23-3. | სახურავის ვენტილატორი გს-1 L=1400 მ3/სთ P=270 პა N=0,24კვტ | კომპლ. | 1 | 134.9914 |  |  | 134.9914 | 6065.2943 |  |  | 6065.2943 | 9.2275 |  |  | 9.2275 |  | 6209.5131
3 | 20-20-2. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის გს-3 L=600მ³/h, P=250პა | ცალი | 1 | 86.6557 |  |  | 86.6557 | 535.0021 |  |  | 535.0021 | 1.0368 |  |  | 1.0368 |  | 622.6946
4 | 20-20-2. | ვენტილატორი მრგვალი არხებისთვის გს-2 L=650მ³/h, P=250პა | ცალი | 1 | 86.6557 |  |  | 86.6557 | 518.3161 |  |  | 518.3161 | 1.0368 |  |  | 1.0368 |  | 606.0086
|  | ჯამი I: | [5 empty] | 1571.1252 |  |  |  | 31474.6105 |  |  |  | 37.8778 |  | 33083.6135
II ჰაერსატარები
მიმწოდებელი სისტემა მს-1
1 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 Ø125 (88მ.) | კვ.მ. | 34 | 10.9771 |  |  | 373.2221 | 37.4688 |  |  | 1273.9404 | 0.1418 |  |  | 4.8212 |  | 1651.9837
2 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 Ø140 (24მ.) | კვ.მ. | 10 | 10.9771 |  |  | 109.7712 | 37.4688 |  |  | 374.6884 | 0.1418 |  |  | 1.418 |  | 485.8776
3 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 Ø160 (54მ.) | კვ.მ. | 27 | 10.9771 |  |  | 296.3822 | 37.4688 |  |  | 1011.6586 | 0.1418 |  |  | 3.8286 |  | 1311.8694
4 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 Ø200 (62მ.) | კვ.მ. | 51 | 10.9771 |  |  | 559.8331 | 37.4688 |  |  | 1910.9106 | 0.1418 |  |  | 7.2318 |  | 2477.9755
5 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 200X200 (17მ.) | კვ.მ. | 14 | 10.9771 |  |  | 153.6797 | 37.4688 |  |  | 524.5637 | 0.1418 |  |  | 1.9852 |  | 680.2286
6 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 250X200 (17მ.) | კვ.მ. | 16 | 10.9771 |  |  | 175.6339 | 37.4688 |  |  | 599.5014 | 0.1418 |  |  | 2.2688 |  | 777.4041
7 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 300X200 (18მ.) | კვ.მ. | 18 | 10.9771 |  |  | 197.5882 | 37.4688 |  |  | 674.439 | 0.1418 |  |  | 2.5524 |  | 874.5796
8 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 400X200 (21მ.) | კვ.მ. | 27 | 8.4823 |  |  | 229.0226 | 39.6185 |  |  | 1069.7002 | 0.13648 |  |  | 3.6849 |  | 1302.4077
9 | 26-15-5 | მიწოდებითი ჰაერსატარების თოიზოლაცია კაუჩუკოვანი მასალით, სისქით 19მმ | 10კვ.მ. | 11.7 | 47.5438 |  |  | 556.262 | 254.3948 |  |  | 2976.4186 | [5 empty] | 3532.6806
10 | 20-7-1. | სავენტილაციო ცხაური DV-120 | ცალი | 14 | 9.5515 |  |  | 133.7213 | 55.7686 |  |  | 780.7606 | 0.2281 |  |  | 3.1933 |  | 917.6753
11 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური DV-160 | ცალი | 9 | 9.5515 |  |  | 85.9637 | 61.8868 |  |  | 556.9813 | 0.2281 |  |  | 2.0529 |  | 644.9979
12 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური LVS-125 | ცალი | 1 | 9.5515 |  |  | 9.5515 | 68.005 |  |  | 68.005 | 0.2281 |  |  | 0.2281 |  | 77.7846
13 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური 350X200 | ცალი | 4 | 9.5515 |  |  | 38.2061 | 27.1354 |  |  | 108.5418 | 0.2281 |  |  | 0.91238 |  | 147.6602
14 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი Ø125 | ცალი | 11 | 8.6962 |  |  | 95.6578 | 33.0823 |  |  | 363.9056 | 0.076032 |  |  | 0.83635 |  | 460.3998
15 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი Ø140 | ცალი | 2 | 8.6962 |  |  | 17.3923 | 36.3862 |  |  | 72.7723 | 0.076032 |  |  | 0.15206 |  | 90.3167
16 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი Ø160 | ცალი | 10 | 8.6962 |  |  | 86.9616 | 38.8334 |  |  | 388.3344 | 0.076032 |  |  | 0.76032 |  | 476.0563
17 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი Ø200 | ცალი | 4 | 8.6962 |  |  | 34.7846 | 47.3989 |  |  | 189.5957 | 0.076032 |  |  | 0.30413 |  | 224.6844
18 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი 200X200 | ცალი | 2 | 8.6962 |  |  | 17.3923 | 33.0823 |  |  | 66.1647 | 0.076032 |  |  | 0.15206 |  | 83.709
19 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი 300X200 | ცალი | 1 | 8.6962 |  |  | 8.6962 | 34.306 |  |  | 34.306 | 0.076032 |  |  | 0.076032 |  | 43.0782
20 | 20-9-2. | მარეგულირებელი სარქველი 400X200 | ცალი | 1 | 14.755 |  |  | 14.755 | 48.833 |  |  | 48.833 | 0.19008 |  |  | 0.19008 |  | 63.7781
21 | 20-11-1. | ქოლგა გამწოვ ჰაერსადენზე 250X200 | ცალი | 1 | 20.5999 |  |  | 20.5999 | 34.7685 |  |  | 34.7685 | 0.038016 |  |  | 0.038016 |  | 55.4064
22 | 20-11-1. | ქოლგა გამწოვ ჰაერსადენზე 300X200 | ცალი | 1 | 20.5999 |  |  | 20.5999 | 49.6357 |  |  | 49.6357 | 0.038016 |  |  | 0.038016 |  | 70.2737
23 | 20-7-1. | უძრავი სავენტილაციო ცხაური 400X200 | ცალი | 1 | 9.5515 |  |  | 9.5515 | 29.7051 |  |  | 29.7051 | 0.2281 |  |  | 0.2281 |  | 39.4847
|  | ჯამი II: | [5 empty] | 3245.2287 |  |  |  | 13208.1307 |  |  |  | 36.9527 |  | 16490.3121
|  | ჯამი I-II: | [5 empty] | 4816.354 |  |  |  | 44682.7412 |  |  |  | 74.8305 |  | 49573.9256

## x.2.2.8
ზუგდიდის რაიონი, სოფელი რუხი, მრავალფუნქციური საუნივერსიტეტო კლინიკა 220 საწოლზე
პათანატომიის ბლოკი
/მშენებლობის დასახელება/
ხარჯთაღრიცხვა #2-2-8
სითბო-სიცივით მომარაგება
/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/
# | ფასდება | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდ. | ღირებულება, ლარი
[5 empty] | ხელფასი |  |  |  | მასალა |  |  |  | მანქანა-მექანიზმები |  |  |  | სულ | სულ
[5 empty] | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 10 | 14 | 11
I დანადგარები
I ფანკოილების სისტემა (გაგრილება)
1 | 20-41-1 | ჩილერი ჰიდრომოდულით, ავზით Qსიც=30კვტ. ორი ტუმბოთი, V=100ლ. G=4,9მ³/სთ, H=10მ (450კგ) ჭ=12კვტ | კომპლ. | 1 | 1262.8224 |  |  | 1262.8224 | 11724.696 |  |  | 11724.696 | 166.104 |  |  | 166.104 |  | 13153.6224
2 | 20-29-1. | ჭერის კასეტური ფანკოილები Qსიც=1.43kv W=2X70VT=140VT | კომპლ. | 2 | 119.3512 |  |  | 238.7025 | 902.1564 |  |  | 1804.3128 | 2.5574 |  |  | 5.1149 |  | 2048.1301
3 | 20-29-1. | ჭერის კასეტური ფანკოილები Qსიც=1.43kv W=2X70VT=140VT | კომპლ. | 2 | 119.3512 |  |  | 238.7025 | 902.1564 |  |  | 1804.3128 | 2.5574 |  |  | 5.1149 |  | 2048.1301
4 | 20-29-1. | ჭერის კასეტური ფანკოილები Qსიც=2.85kv W=4X90VT=360VT | კომპლ. | 4 | 119.3512 |  |  | 477.4049 | 1016.9739 |  |  | 4067.8955 | 2.5574 |  |  | 10.2298 |  | 4555.5302
5 | 20-29-1. | ჭერის ფანკოილები Qსიც=1.14kv W=3X23VT=69VT | კომპლ. | 3 | 119.3512 |  |  | 358.0537 | 664.3431 |  |  | 1993.0292 | 2.5574 |  |  | 7.6723 |  | 2358.7553
6 | 20-29-1. | ჭერის ფანკოილები Qსიც=1.49kv W=1X38VT=38VT | კომპლ. | 1 | 119.3512 |  |  | 119.3512 | 664.3431 |  |  | 664.3431 | 2.5574 |  |  | 2.5574 |  | 786.2518
7 | 20-29-1. | ჭერის ფანკოილები Qსიც=1.95kv W=4X34VT=136VT | კომპლ. | 4 | 119.3512 |  |  | 477.4049 | 703.2771 |  |  | 2813.1083 | 2.5574 |  |  | 10.2298 |  | 3300.743
8 | 20-29-1. | ჭერის ფანკოილები Qსიც=2.37kv W=1X44VT=44VT | კომპლ. | 1 | 119.3512 |  |  | 119.3512 | 703.2771 |  |  | 703.2771 | 2.5574 |  |  | 2.5574 |  | 825.1858
|  | ჯამი I: | [5 empty] | 3291.7933 |  |  |  | 25574.9748 |  |  |  | 209.5805 |  | 29076.3486
II მილსადენი
1 | 16-6-1. | პოლიპროპილენის მილების მონტაჟი სამაგრებით (PPR) მოწყ. Ø50მმ-მდე | გრძ.მ. | 190 | 4.3481 |  |  | 826.1352 | 3.2328 |  |  | 614.2281 | 0.0079834 |  |  | 1.5168 |  | 1441.8802
2 | 16-6-2. | პოლიპროპილენის მილების მონტაჟი სამაგრებით (PPR) მოწყ. Ø63მმ | გრძ.მ. | 20 | 4.1556 |  |  | 83.1125 | 12.1356 |  |  | 242.7114 | 0.017487 |  |  | 0.34975 |  | 326.1737
3 | 16-6-1. | სადრენაჟო მილსადენის მონტაჟი სამგრებით, (Ø20მმ; Ø25მმ; Ø32მმ) | გრძ.მ. | 135 | 4.3481 |  |  | 586.9908 | 2.7158 |  |  | 366.6295 | 0.0079834 |  |  | 1.0778 |  | 954.698
4 | 26-15-5 | მილსადენების იზოლაცია არმაფლექსით (Ø 20; 25; 32; 40; 50; 63;) | კვ.მ. | 26 | 6.6077 |  |  | 171.7991 | 43.4708 |  |  | 1130.2418 | 0.028892 |  |  | 0.7512 |  | 1302.7921
5 | 16-12-1. | ვენტილები ფანკოილებთან ( Ø20მმ; Ø25მმ) | ცალი | 34 | 10.7633 |  |  | 365.9515 | 42.6243 |  |  | 1449.2254 | 0.49421 |  |  | 16.8031 |  | 1831.98
|  | ჯამი II: | [5 empty] | 2033.9891 |  |  |  | 3803.0362 |  |  |  | 20.4986 |  | 5857.5239
|  | ჯამი I-II : | [5 empty] | 5325.7824 |  |  |  | 29378.011 |  |  |  | 230.0791 |  | 34933.8725

## O.X2-3
ზუგდიდის რაიონი, სოფელი რუხი, მრავალფუნქციური საუნივერსიტეტო კლინიკა 220 საწოლზე
კვების ბლოკი, სასტერილიზაციო, სამრეცხაო
/მშენებლობის დასახელება/
საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა #2-3
# | ხარჯთაღრიცხვის # | სამუშაოების დასახელება | ზღვრული, ღირებულება, ლარი დღგ-ს გარეშე | ღირებულება, ლარი დღგ-ს გარეშე
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ხარჯ. .#2-3-7 | ვენტილაცია | 28877.3803
2 | ხარჯ. .#2-3-8 | მიმწოდებელი სისტემა | 345690.5898
3 | ხარჯ. .#2-3-9 | გათბობა | 4307.6352
|  | სულ | 378875.6053 | 0
0
0
#REF!

## x.2.3.7
ზუგდიდის რაიონი, სოფელი რუხი, მრავალფუნქციური საუნივერსიტეტო კლინიკა 220 საწოლზე
კვების ბლოკი, სასტერილიზაციო, სამრეცხაო
/მშენებლობის დასახელება/
ხარჯთაღრიცხვა #2-3-7
ვენტილაცია (გამწოვი სისტემა)
/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/
# | ფასდება | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდ. | ღირებულება, ლარი
[5 empty] | ხელფასი |  |  |  | მასალა |  |  |  | მანქანა-მექანიზმები |  |  |  | სულ | სულ
[5 empty] | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 10 | 14 | 11
I ვენტდანადგარები
1 | 20-20-3. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=4500მ³/სთ, P=400პა N=3,0კვტ. (სამფაზა) | კომპლ. | 2 | 113.2186 |  |  | 226.4371 | 2583.9539 |  |  | 5167.9078 | 2.3846 |  |  | 4.7693 |  | 5399.1142
2 | 20-20-3. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=6600მ³/სთ, P=300პა N=2,5კვტ. | კომპლ. | 1 | 113.2186 |  |  | 113.2186 | 4714.1999 |  |  | 4714.1999 | 2.3846 |  |  | 2.3846 |  | 4829.8031
3 | 20-20-3. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=1600მ³/სთ, P=250პა N=0,45კვტ. | კომპლ. | 1 | 113.2186 |  |  | 113.2186 | 1171.2059 |  |  | 1171.2059 | 2.3846 |  |  | 2.3846 |  | 1286.8091
4 | 20-20-3. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=1150მ³/სთ, P=225პა N=0,35კვტ. | კომპლ. | 1 | 113.2186 |  |  | 113.2186 | 1115.5859 |  |  | 1115.5859 | 2.3846 |  |  | 2.3846 |  | 1231.1891
5 | 20-20-2. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=700მ³/ჰ, P=180პა N=0,25კვტ. | კომპლ. | 1 | 86.6557 |  |  | 86.6557 | 1013.3341 |  |  | 1013.3341 | 1.0368 |  |  | 1.0368 |  | 1101.0266
6 | 20-20-2. | ვენტილატორი მართკუთხა არხებისთვის L=600მ³/ჰ, P=130პა N=0,2კვტ. | კომპლ. | 1 | 86.6557 |  |  | 86.6557 | 535.0021 |  |  | 535.0021 | 1.0368 |  |  | 1.0368 |  | 622.6946
|  | ჯამი-1: | [5 empty] | 739.4043 |  |  |  | 13717.2358 |  |  |  | 13.9968 |  | 14470.6369
II ჰაერსატარები
1 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურც. ფოლადისაგან Ø125 (19მ.) | კვ.მ. | 7.6 | 10.9771 |  |  | 83.4261 | 37.4688 |  |  | 284.7632 | 0.1418 |  |  | 1.0777 |  | 369.2669
2 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურც. ფოლადისაგან Ø140 (6მ.) | კვ.მ. | 2.4 | 10.9771 |  |  | 26.3451 | 37.4688 |  |  | 89.9252 | 0.1418 |  |  | 0.34032 |  | 116.6106
3 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურც. ფოლადისაგან Ø160 (17მ.) | კვ.მ. | 8.5 | 10.9771 |  |  | 93.3055 | 37.4688 |  |  | 318.4851 | 0.1418 |  |  | 1.2053 |  | 412.9959
4 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურც. ფოლადისაგან Ø200 (26მ.) | კვ.მ. | 18.5 | 10.9771 |  |  | 203.0767 | 37.4688 |  |  | 693.1735 | 0.1418 |  |  | 2.6233 |  | 898.8735
5 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურც. ფოლადისაგან 200X200 (16მ.) | კვ.მ. | 12.8 | 10.9771 |  |  | 140.5071 | 37.4688 |  |  | 479.6011 | 0.1418 |  |  | 1.815 |  | 621.9233
6 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურც. ფოლადისაგან 300X200 (12მ.) | კვ.მ. | 12 | 10.9771 |  |  | 131.7254 | 37.4688 |  |  | 449.626 | 0.1418 |  |  | 1.7016 |  | 583.0531
7 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურც. ფოლადისაგან 400X200 (13მ.) | კვ.მ. | 15.6 | 8.4823 |  |  | 132.3242 | 39.6185 |  |  | 618.049 | 0.13648 |  |  | 2.129 |  | 752.5023
8 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურც. ფოლადისაგან 500X200 (5მ.) | კვ.მ. | 7 | 8.4823 |  |  | 59.3762 | 39.6185 |  |  | 277.3297 | 0.13648 |  |  | 0.95534 |  | 337.6613
9 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურც. ფოლადისაგან 500X250 (5მ.) | კვ.მ. | 7.5 | 8.4823 |  |  | 63.6174 | 39.6185 |  |  | 297.1389 | 0.13648 |  |  | 1.0236 |  | 361.7799
10 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურც. ფოლადისაგან 400X300 (5მ.) | კვ.მ. | 7 | 8.4823 |  |  | 59.3762 | 39.6185 |  |  | 277.3297 | 0.13648 |  |  | 0.95534 |  | 337.6613
11 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურც. ფოლადისაგან 500X300 (5მ.) | კვ.მ. | 8 | 8.4823 |  |  | 67.8586 | 39.6185 |  |  | 316.9482 | 0.13648 |  |  | 1.0918 |  | 385.8986
12 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურც. ფოლადისაგან 600X300 (3მ.) | კვ.მ. | 5.4 | 8.4823 |  |  | 45.8045 | 39.6185 |  |  | 213.94 | 0.13648 |  |  | 0.73698 |  | 260.4815
13 | 20-1-4. | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურც. ფოლადისაგან δ=0,5 600X500 (5მ.) | კვ.მ. | 11 | 5.0039 |  |  | 55.0424 | 43.5028 |  |  | 478.5313 | 0.15549 |  |  | 1.7103 |  | 535.2841
14 | 20-1-4. | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურც. ფოლადისაგან 700X600 (28მ.) | კვ.მ. | 72.8 | 5.0039 |  |  | 364.2807 | 43.5028 |  |  | 3167.0074 | 0.15549 |  |  | 11.3193 |  | 3542.6075
15 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური DV-120 | ცალი | 9 | 9.5515 |  |  | 85.9637 | 55.7686 |  |  | 501.9175 | 0.2281 |  |  | 2.0529 |  | 589.9341
16 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური DV-160 | ცალი | 6 | 9.5515 |  |  | 57.3091 | 61.8868 |  |  | 371.3209 | 0.2281 |  |  | 1.3686 |  | 429.9986
17 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური LVS-125 | ცალი | 6 | 9.5515 |  |  | 57.3091 | 68.005 |  |  | 408.0301 | 0.2281 |  |  | 1.3686 |  | 466.7078
18 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური 350X200 | ცალი | 4 | 9.5515 |  |  | 38.2061 | 27.1354 |  |  | 108.5418 | 0.2281 |  |  | 0.91238 |  | 147.6602
19 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური 300X400 | ცალი | 1 | 9.5515 |  |  | 9.5515 | 35.3338 |  |  | 35.3338 | 0.2281 |  |  | 0.2281 |  | 45.1134
20 | 20-7-1. | გამწოვი სავენტილაციო ცხაური 400X250 | ცალი | 16 | 9.5515 |  |  | 152.8243 | 32.703 |  |  | 523.248 | 0.2281 |  |  | 3.6495 |  | 679.7219
21 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი Ø125 | ცალი | 13 | 8.6962 |  |  | 113.0501 | 33.0823 |  |  | 430.0703 | 0.076032 |  |  | 0.98842 |  | 544.1088
22 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი Ø140 | ცალი | 2 | 8.6962 |  |  | 17.3923 | 36.3862 |  |  | 72.7723 | 0.076032 |  |  | 0.15206 |  | 90.3167
23 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი Ø160 | ცალი | 4 | 8.6962 |  |  | 34.7846 | 38.8334 |  |  | 155.3338 | 0.076032 |  |  | 0.30413 |  | 190.4225
24 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი Ø200 | ცალი | 3 | 8.6962 |  |  | 26.0885 | 47.3989 |  |  | 142.1968 | 0.076032 |  |  | 0.2281 |  | 168.5133
25 | 20-9-2. | მარეგულირებელი სარქველი 600X300 | ცალი | 2 | 14.755 |  |  | 29.5099 | 76.059 |  |  | 152.118 | 0.19008 |  |  | 0.38016 |  | 182.0081
26 | sabazro | გამწოვი შახტა უძრავი ცხაურით 600X500 | ცალი | 1 | 29.7 |  |  | 29.7 | 91.773 |  |  | 91.773 | 0 |  |  | 0 |  | 121.473
27 | sabazro | გამწოვი შახტა უძრავი ცხაურით 700X600 | ცალი | 2 | 35.64 |  |  | 71.28 | 104.0094 |  |  | 208.0188 | 0 |  |  | 0 |  | 279.2988
28 | 20-11-2. | ქოლგა გამწოვ ჰაერსადენზე 500X250 | ცალი | 1 | 27.3715 |  |  | 27.3715 | 241.2137 |  |  | 241.2137 | 0.076032 |  |  | 0.076032 |  | 268.6613
29 | 20-11-1. | ქოლგა გამწოვ ჰაერსადენზე 300X200 | ცალი | 2 | 20.5999 |  |  | 41.1998 | 201.9789 |  |  | 403.9578 | 0.038016 |  |  | 0.076032 |  | 445.2337
30 | 20-11-1. | ქოლგა გამწოვ ჰაერსადენზე 400X200 | ცალი | 1 | 20.5999 |  |  | 20.5999 | 220.3335 |  |  | 220.3335 | 0.038016 |  |  | 0.038016 |  | 240.9714
|  | ჯამი-2: | ლარი |  |  |  |  | 2338.2069 |  |  |  | 12028.0286 |  |  |  | 40.508 |  | 14406.7435
|  | ჯამი 1-2: | “ |  |  |  |  | 3077.6112 |  |  |  | 25745.2644 |  |  |  | 54.5048 |  | 28877.3803

## x2-3-8
ზუგდიდის რაიონი, სოფელი რუხი, მრავალფუნქციური საუნივერსიტეტო კლინიკა 220 საწოლზე
კვების ბლოკი, სასტერილიზაციო, სამრეცხაო
/მშენებლობის დასახელება/
ხარჯთაღრიცხვა #2-3-8
მიმწოდებელი სისტემა
/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/
# | ფასდება | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდ. | ღირებულება, ლარი
[5 empty] | ხელფასი |  |  |  | მასალა |  |  |  | მანქანა-მექანიზმები |  |  |  | სულ | სულ
[5 empty] | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 10 | 14 | 11
I დანადგარები
1 | 20-41-1 | მიწოდებითი სავენტელაციო აგრეგატი ვენტილატორით L=14500 მ3/სთ პ=400 პა N=4,1კვტ ცხ.წყლის კალორიფერით Qცხ=89 კვტ G=1042 ნ/წმ | კომპლ | 1 | 1262.8224 |  |  | 1262.8224 | 83752.596 |  |  | 83752.596 | 26.5766 |  |  | 26.5766 |  | 85041.995
2 | 20-41-1 | მიწოდებითი სავენტელაციო აგრეგატი ვენტილატორით L=18000 მ3/სთ ცხ.წყლის კალორიფერით Qცხ=15 კვტ; პ=240 პა; N=1,5; ფილტრით, G=0,85 ნ/წმ | კომპლ | 1 | 1262.8224 |  |  | 1262.8224 | 97268.256 |  |  | 97268.256 | 26.5766 |  |  | 26.5766 |  | 98557.655
3 | 20-41-1 | მიწოდებითი აგრეგატი რეკუპერატორით ვენტ. მოწოდების L=8400 მ3/სთ; პ=400 პა; ვენტ. რეკუპერატორზე L=9300მ³/სთ; პ=450პა; ცხ.წყლის კალორიფერით Qცხ=60 კვტ; | კომპლ | 1 | 1262.8224 |  |  | 1262.8224 | 59747.004 |  |  | 59747.004 | 26.5766 |  |  | 26.5766 |  | 61036.403
4 | 20-41-1 | მიწოდებითი აგრეგატი რეკუპერატორით ვენტ. მოწოდების L=5000 მ3/სთ; პ=350 პა; ვენტ. რეკუპერატორზე L=6900მ³/სთ; პ=450პა; ცხ.წყლის კალორიფერით Qცხ=20 კვტ; G=0,9ნ/წმ | კომპლ | 1 | 1262.8224 |  |  | 1262.8224 | 51854.526 |  |  | 51854.526 | 26.5766 |  |  | 26.5766 |  | 53143.925
|  | ჯამი-I: | [5 empty] | 5051.2896 |  |  |  | 292622.382 |  |  |  | 106.3066 |  | 297779.9782
II ჰაერსატარები
1 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან Ø125 (6მ.) | კვ.მ. | 2.4 | 10.9771 |  |  | 26.3451 | 37.4688 |  |  | 89.9252 | 0.1418 |  |  | 0.34032 |  | 116.6106
2 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან Ø140 (5მ.) | კვ.მ. | 2 | 10.9771 |  |  | 21.9542 | 37.4688 |  |  | 74.9377 | 0.1418 |  |  | 0.2836 |  | 97.1755
3 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან Ø160 (16მ.) | კვ.მ. | 8 | 10.9771 |  |  | 87.817 | 37.4688 |  |  | 299.7507 | 0.1418 |  |  | 1.1344 |  | 388.702
4 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან Ø200 (14მ.) | კვ.მ. | 9.8 | 10.9771 |  |  | 107.5758 | 37.4688 |  |  | 367.1946 | 0.1418 |  |  | 1.3896 |  | 476.16
5 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 200X200 (16მ.) | კვ.მ. | 13.6 | 10.9771 |  |  | 149.2888 | 37.4688 |  |  | 509.5762 | 0.1418 |  |  | 1.9285 |  | 660.7935
6 | 20-1-1. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 300X200 (20მ.) | კვ.მ. | 20 | 10.9771 |  |  | 219.5424 | 37.4688 |  |  | 749.3767 | 0.1418 |  |  | 2.836 |  | 971.7551
7 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 350X200 (12მ.) | კვ.მ. | 13.2 | 8.4823 |  |  | 111.9666 | 39.6185 |  |  | 522.9645 | 0.13648 |  |  | 1.8015 |  | 636.7327
8 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 400X200 (27მ.) | კვ.მ. | 36 | 8.4823 |  |  | 305.3635 | 39.6185 |  |  | 1426.267 | 0.13648 |  |  | 4.9132 |  | 1736.5437
8 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 400X250 (5მ.) | კვ.მ. | 6.5 | 8.4823 |  |  | 55.1351 | 39.6185 |  |  | 257.5204 | 0.13648 |  |  | 0.8871 |  | 313.5426
9 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 400X300 (32მ.) | კვ.მ. | 45 | 8.4823 |  |  | 381.7044 | 39.6185 |  |  | 1782.8337 | 0.13648 |  |  | 6.1415 |  | 2170.6796
10 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 500X300 (32მ.) | კვ.მ. | 51 | 8.4823 |  |  | 432.5983 | 39.6185 |  |  | 2020.5448 | 0.13648 |  |  | 6.9603 |  | 2460.1035
11 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 500X400 (10მ.) | კვ.მ. | 18 | 8.4823 |  |  | 152.6818 | 39.6185 |  |  | 713.1335 | 0.13648 |  |  | 2.4566 |  | 868.2718
12 | 20-1-2. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 600X300 (14მ.) | კვ.მ. | 25 | 8.4823 |  |  | 212.058 | 39.6185 |  |  | 990.4632 | 0.13648 |  |  | 3.4119 |  | 1205.9331
13 | 20-1-3. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 600X400 (15მ.) | კვ.მ. | 30 | 7.2706 |  |  | 218.1168 | 43.5616 |  |  | 1306.8475 | 0.15929 |  |  | 4.7786 |  | 1529.7429
14 | 20-1-4. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 700X400 (12მ.) | კვ.მ. | 26.4 | 5.0039 |  |  | 132.1018 | 43.5028 |  |  | 1148.4752 | 0.15549 |  |  | 4.1048 |  | 1284.6818
15 | 20-1-4. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 600X500 (4მ.) | კვ.მ. | 8.8 | 5.0039 |  |  | 44.0339 | 43.5028 |  |  | 382.8251 | 0.15549 |  |  | 1.3683 |  | 428.2273
16 | 20-1-4. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 700X600 (4მ.) | კვ.მ. | 10.4 | 5.0039 |  |  | 52.0401 | 43.5028 |  |  | 452.4296 | 0.15549 |  |  | 1.617 |  | 506.0868
17 | 20-1-4. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 700X500 (7მ.) | კვ.მ. | 15 | 5.0039 |  |  | 75.0578 | 43.5028 |  |  | 652.5427 | 0.15549 |  |  | 2.3323 |  | 729.9329
18 | 20-1-4. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 800X500 (8მ.) | კვ.მ. | 21 | 5.0039 |  |  | 105.081 | 43.5028 |  |  | 913.5598 | 0.15549 |  |  | 3.2652 |  | 1021.906
19 | 20-1-4. | ჰაერსატარი მოთუთიებული თხელფურც. ფოლადისაგან 900X700 (4მ.) | კვ.მ. | 12.8 | 5.0039 |  |  | 64.0494 | 43.5028 |  |  | 556.8365 | 0.15549 |  |  | 1.9902 |  | 622.876
20 | 20-7-1. | მიწოდებითი სავენტილაციო ცხაური DV-120 | ცალი | 1 | 9.5515 |  |  | 9.5515 | 55.7686 |  |  | 55.7686 | 0.2281 |  |  | 0.2281 |  | 65.5482
21 | 20-7-1. | მიწოდებითი სავენტილაციო ცხაური DV-160 | ცალი | 10 | 9.5515 |  |  | 95.5152 | 61.8868 |  |  | 618.8682 | 0.2281 |  |  | 2.281 |  | 716.6643
22 | 20-7-1. | მიწოდებითი სავენტილაციო ცხაური LVS-125 | ცალი | 1 | 9.5515 |  |  | 9.5515 | 68.005 |  |  | 68.005 | 0.2281 |  |  | 0.2281 |  | 77.7846
23 | 20-7-1. | მიწოდებითი სავენტილაციო ცხაური 350X200 | ცალი | 5 | 9.5515 |  |  | 47.7576 | 27.1354 |  |  | 135.6772 | 0.2281 |  |  | 1.1405 |  | 184.5753
24 | 20-7-1. | მიწოდებითი სავენტილაციო ცხაური 400X400 | ცალი | 16 | 9.5515 |  |  | 152.8243 | 42.0027 |  |  | 672.0427 | 0.2281 |  |  | 3.6495 |  | 828.5165
25 | 20-7-1. | ღიობი ჰაერსადენში 200X100 | ცალი | 1 | 9.5515 |  |  | 9.5515 | 17.4687 |  |  | 17.4687 | 0.2281 |  |  | 0.2281 |  | 27.2483
26 | 20-7-1. | ღიობი ჰაერსადენში 400X200 | ცალი | 2 | 9.5515 |  |  | 19.103 | 29.7051 |  |  | 59.4102 | 0.2281 |  |  | 0.45619 |  | 78.9694
27 | 20-7-1. | ღიობი ჰაერსადენში 850X250 | ცალი | 3 | 9.5515 |  |  | 28.6546 | 55.4015 |  |  | 166.2046 | 0.2281 |  |  | 0.68429 |  | 195.5434
28 | 20-7-1. | ღიობი ჰაერსადენში 700X300 | ცალი | 6 | 9.5515 |  |  | 57.3091 | 52.8319 |  |  | 316.9913 | 0.2281 |  |  | 1.3686 |  | 375.669
29 | 20-7-1. | ღიობი ჰაერსადენში 500X200 | ცალი | 20 | 9.5515 |  |  | 191.0304 | 34.049 |  |  | 680.9801 | 0.2281 |  |  | 4.5619 |  | 876.5725
30 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი Ø125 | ცალი | 1 | 8.6962 |  |  | 8.6962 | 33.0823 |  |  | 33.0823 | 0.076032 |  |  | 0.076032 |  | 41.8545
31 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი Ø160 | ცალი | 7 | 8.6962 |  |  | 60.8731 | 38.8334 |  |  | 271.8341 | 0.076032 |  |  | 0.53222 |  | 333.2394
32 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი Ø200 | ცალი | 3 | 8.6962 |  |  | 26.0885 | 47.3989 |  |  | 142.1968 | 0.076032 |  |  | 0.2281 |  | 168.5133
33 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი 300X200 | ცალი | 1 | 8.6962 |  |  | 8.6962 | 33.0823 |  |  | 33.0823 | 0.076032 |  |  | 0.076032 |  | 41.8545
34 | 20-9-2. | მარეგულირებელი სარქველი 400X200 | ცალი | 11 | 14.755 |  |  | 162.3046 | 48.833 |  |  | 537.1633 | 0.19008 |  |  | 2.0909 |  | 701.5587
35 | 20-9-1. | მარეგულირებელი სარქველი 200X200 | ცალი | 1 | 8.6962 |  |  | 8.6962 | 35.5908 |  |  | 35.5908 | 0.076032 |  |  | 0.076032 |  | 44.363
36 | 20-9-2. | მარეგულირებელი სარქველი 400X300 | ცალი | 3 | 14.755 |  |  | 44.2649 | 63.6391 |  |  | 190.9172 | 0.19008 |  |  | 0.57024 |  | 235.7523
37 | 20-9-2. | მარეგულირებელი სარქველი 500X300 | ცალი | 3 | 14.755 |  |  | 44.2649 | 66.2087 |  |  | 198.6261 | 0.19008 |  |  | 0.57024 |  | 243.4613
38 | 20-9-2. | მარეგულირებელი სარქველი 500X400 | ცალი | 1 | 14.755 |  |  | 14.755 | 81.0148 |  |  | 81.0148 | 0.19008 |  |  | 0.19008 |  | 95.9598
39 | 20-9-2. | მარეგულირებელი სარქველი 600X400 | ცალი | 3 | 14.755 |  |  | 44.2649 | 86.0317 |  |  | 258.095 | 0.19008 |  |  | 0.57024 |  | 302.9302
40 | 20-9-3. | მარეგულირებელი სარქველი 800X300 | ცალი | 1 | 18.2477 |  |  | 18.2477 | 91.6115 |  |  | 91.6115 | 0.26611 |  |  | 0.26611 |  | 110.1253
41 | 20-7-1. | უძრავი სავენტილაციო ცხაური 700X500 | ცალი | 2 | 9.5515 |  |  | 19.103 | 72.1042 |  |  | 144.2084 | 0.2281 |  |  | 0.45619 |  | 163.7677
42 | 20-7-1. | უძრავი სავენტილაციო ცხაური 700X600 | ცალი | 1 | 9.5515 |  |  | 9.5515 | 89.847 |  |  | 89.847 | 0.2281 |  |  | 0.2281 |  | 99.6266
43 | 20-7-1. | უძრავი სავენტილაციო ცხაური 900X700 | ცალი | 1 | 9.5515 |  |  | 9.5515 | 121.1722 |  |  | 121.1722 | 0.2281 |  |  | 0.2281 |  | 130.9518
44 | 20-7-1. | უძრავი სავენტილაციო ცხაური 400X300 | ცალი | 1 | 9.5515 |  |  | 9.5515 | 36.0068 |  |  | 36.0068 | 0.2281 |  |  | 0.2281 |  | 45.7864
45 | 26-13-9 gam | ჰაერსატერების იზოლაციის მოწყობა | კვ.მ. | 560 | 1.504 |  |  | 842.2445 | 40.4536 |  |  | 22654.0089 | 0.0019008 |  |  | 1.0644 |  | 23497.3178
|  | ჯამი-2: | ლარი |  |  |  |  | 4906.5146 |  |  |  | 42927.8787 |  |  |  | 76.2184 |  | 47910.6117
|  | ჯამი 1-2: | [5 empty] | 9957.8042 |  |  |  | 335550.2607 |  |  |  | 182.525 |  | 345690.5898

## x.2.3.9
ზუგდიდის რაიონი, სოფელი რუხი, მრავალფუნქციური საუნივერსიტეტო კლინიკა 220 საწოლზე
კვების ბლოკი, სასტერილიზაციო, სამრეცხაო
/მშენებლობის დასახელება/
ხარჯთაღრიცხვა #2-3-9
გათბობა
/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/
# | ფასდება | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდ. | ღირებულება, ლარი
[5 empty] | ხელფასი |  |  |  | მასალა |  |  |  | მანქანა-მექანიზმები |  |  |  | სულ | სულ
[5 empty] | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 10 | 14 | 11
1 | 18-5-1. | ფოლადის პანელური რადიატორების მონტაჟი ტიპი 22 | ცალი | 17 | 29.7 |  |  | 504.9 | 95.9247 |  |  | 1630.7203 | 0.24064 |  |  | 4.0909 |  | 2139.7112
2 | 16-6-1. | პოლიპროპილენის მილების მოწყ. Ø20მმ; Ø25მმ | გრძ.მ. | 290 | 4.3481 |  |  | 1260.9432 | 2.2751 |  |  | 659.772 | 0.0079834 |  |  | 2.3152 |  | 1923.0304
3 | 18-11-6. | ავტომატური ჰაერშემკრები (ვანტუზი) | ცალი | 1 | 14.256 |  |  | 14.256 | 230.1814 |  |  | 230.1814 | 0.45619 |  |  | 0.45619 |  | 244.8936
|  | ჯამი | ლარი |  |  |  |  | 1780.0992 |  |  |  | 2520.6737 |  |  |  | 6.8623 |  | 4307.6352

## O.X3-2
ზუგდიდის რაიონი, სოფელი რუხი, მრავალფუნქციური საუნივერსიტეტო კლინიკა 220 საწოლზე
საქვაბე
/მშენებლობის დასახელება/
საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა #3-2
# | ხარჯთაღრიცხვის # | სამუშაოების დასახელება | ზღვრული, ღირებულება, ლარი დღგ-ს გარეშე | ღირებულება, ლარი დღგ-ს გარეშე
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ხარჯ. .#3-2-2 | საქვაბის მოწყობილობა და მილსადენი | 199703.6341
|  | სულ | 199703.6341 | 0

## x.3.2.2.
ზუგდიდის რაიონი, სოფელი რუხი, მრავალფუნქციური საუნივერსიტეტო კლინიკა 220 საწოლზე
საქვაბე
/მშენებლობის დასახელება/
ხარჯთაღრიცხვა #3-2-2
საქვაბის მოწყობილობა და მილსადენი
/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/
# | ფასდება | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდ. | ღირებულება, ლარი
[5 empty] | ხელფასი |  |  |  | მასალა |  |  |  | მანქანა-მექანიზმები |  |  |  | სულ | სულ
[5 empty] | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ | ერთ. ზღვრული ფასი | ერთ. ფასი | სულ | სულ
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 10 | 14 | 11
I საქვაბის მოწყობილობა
1 | 18-2-6. | წყალსათბობი ქვაბი Q=700კვტ. w=5კვტ | კომპლ. | 3 | 414.7718 |  |  | 1244.3155 | 17145.0563 |  |  | 51435.169 | 16.727 |  |  | 50.1811 |  | 52729.6656
2 | 18-3-4. | მოცულობითი ჩქაროსნული წყალგამაცხელებელი (ბოილერი) Q=86კვტ. G=2113ლ/სთ; V=1500ლ. | ცალი | 3 | 250.3872 |  |  | 751.1616 | 5131.8483 |  |  | 15395.5448 | 7.8451 |  |  | 23.5354 |  | 16170.2418
3 | 18-3-2. | მოცულობითი ჩქაროსნული წყალგამაცხელებელი (ბოილერი) Q=58კვტ. G=1425ლ/სთ; V=500ლ. | ცალი | 2 | 162.2074 |  |  | 324.4147 | 2012.583 |  |  | 4025.166 | 3.4906 |  |  | 6.9811 |  | 4356.5618
4 | 18-6-2. | საფართოვებელი ჭურჭელი V=700ლ | კომპლ | 3 | 93.8408 |  |  | 281.5223 | 568.3563 |  |  | 1705.0689 | 1.1059 |  |  | 3.3178 |  | 1989.909
5 | 18-10-2. | ქვაბის შემკრებ-გამანაწილებელი სავარცხელა Ø315 L=2,0მ. | ცალი | 1 | 136.08 |  |  | 136.08 | 60.2698 |  |  | 60.2698 | 1.5552 |  |  | 1.5552 |  | 197.905
6 | 18-8-2. | ქვაბის სისტემის ტუმბო G=40მ3/სთ. H=4,0მ. | ცალი | 3 | 180.7142 |  |  | 542.1427 | 4343.5126 |  |  | 13030.5379 | 2.4883 |  |  | 7.465 |  | 13580.1456
7 | 18-8-1. | ფანკოილების, კონდენციონერების და გათბობის სისტემების საცირკულაციო ტუმბო G=35მ3/სთ. H=15მ. | ცალი | 3 | 144.7891 |  |  | 434.3674 | 1357.1903 |  |  | 4071.5709 | 1.3478 |  |  | 4.0435 |  | 4509.9818
8 | 18-8-2. | ცხელი წყალმომარაგების ტუმბო G=17მ3/სთ. H=12მ. (მთ. კორპუსი, კვების ბლოკი) | ცალი | 2 | 180.7142 |  |  | 361.4285 | 2748.331 |  |  | 5496.6621 | 2.4883 |  |  | 4.9766 |  | 5863.0672
9 | 18-8-2. | ცხელი წყალმომარაგების ტუმბო G=8,6მ3/სთ H=4მ. (სასტუმროს და პათანატომიის კორპ) | ცალი | 2 | 180.7142 |  |  | 361.4285 | 24846.157 |  |  | 49692.3141 | 2.4883 |  |  | 4.9766 |  | 50058.7192
10 | 18-8-2. | ფანკოილების სისტემის დამატებითი ტუმბო G=16მ3/სთ. H=4მ. ტ (გათბობის) | ცალი | 1 | 180.7142 |  |  | 180.7142 | 1902.907 |  |  | 1902.907 | 2.4883 |  |  | 2.4883 |  | 2086.1096
11 | 18-8-2. | კონდენციონერები სისტემის დამატებითი ტუმბო G=40მ3/სთ. H=5,5მ. | ცალი | 1 | 180.7142 |  |  | 180.7142 | 8290.3078 |  |  | 8290.3078 | 2.4883 |  |  | 2.4883 |  | 8473.5104
12 | 18-8-1. | ცხელი წყალმომარაგების საცირკულაციო ტუმბო G=1,6მ3/სთ. H=4,5მ. (მთავარი კორპუსი, კვების ბლოკი) | ცალი | 1 | 144.7891 |  |  | 144.7891 | 2197.0523 |  |  | 2197.0523 | 1.3478 |  |  | 1.3478 |  | 2343.1893
13 | 18-8-1. | ცხელი წყალმომარაგების საცირკულაციო ტუმბო G=0,8m³/sT. H=4,0m. t (სასტუმროს და პათანატომიის კორპ) | ცალი | 1 | 144.7891 |  |  | 144.7891 | 1674.2243 |  |  | 1674.2243 | 1.3478 |  |  | 1.3478 |  | 1820.3613
|  | ჯამი I: | [5 empty] | 5087.8679 |  |  |  | 158976.795 |  |  |  | 114.7046 |  | 164179.3675
II საქვაბის მილსადენი
1 | 16-6-2. | გათბობის მილსადენების მონტაჟი სამგრებით ფანკოილებისათვის (PPR) Ø90მმ | გრძ.მ. | 150 | 4.1556 |  |  | 623.3436 | 124.4347 |  |  | 18665.2088 | 0.017487 |  |  | 2.6231 |  | 19291.1755
2 | 26-15-5 | მილსადენების იზოლაცია არმაფლექსით (Ø 90) | კვ.მ. | 50 | 6.6077 |  |  | 330.3828 | 43.4708 |  |  | 2173.5419 | 0.028892 |  |  | 1.4446 |  | 2505.3694
3 | 18-11-6. | ჰაერშემკრები | ცალი | 1 | 14.256 |  |  | 14.256 | 230.1814 |  |  | 230.1814 | 0.45619 |  |  | 0.45619 |  | 244.8936
4 | 16-12-1. | ურდულები Øგ32 | ცალი | 14 | 10.7633 |  |  | 150.6859 | 47.2741 |  |  | 661.8375 | 0.49421 |  |  | 6.9189 |  | 819.4423
5 | 16-12-2. | ურდულები Øგ63 | ცალი | 2 | 19.0318 |  |  | 38.0635 | 107.974 |  |  | 215.948 | 1.1025 |  |  | 2.2049 |  | 256.2164
6 | 16-12-2. | ურდულები Øგ75 | ცალი | 5 | 19.0318 |  |  | 95.1588 | 174.0506 |  |  | 870.2528 | 1.1025 |  |  | 5.5123 |  | 970.9239
7 | 16-12-2. | ურდულები Øგ90 | ცალი | 3 | 19.0318 |  |  | 57.0953 | 177.7215 |  |  | 533.1644 | 1.1025 |  |  | 3.3074 |  | 593.5671
8 | 16-12-3. | ურდულები Øგ125 | ცალი | 7 | 42.9818 |  |  | 300.8729 | 192.7539 |  |  | 1349.2772 | 1.9388 |  |  | 13.5717 |  | 1663.7218
9 | 16-12-4. | ურდულები Øგ160 | ცალი | 2 | 55.3133 |  |  | 110.6266 | 206.8735 |  |  | 413.7469 | 2.8892 |  |  | 5.7784 |  | 530.1519
10 | 16-12-2. | უკუსარქველი Øგ63 | ცალი | 2 | 19.0318 |  |  | 38.0635 | 119.3538 |  |  | 238.7077 | 1.1025 |  |  | 2.2049 |  | 278.9761
11 | 16-12-2. | უკუსარქველი Øგ75 | ცალი | 2 | 19.0318 |  |  | 38.0635 | 137.9532 |  |  | 275.9063 | 1.1025 |  |  | 2.2049 |  | 316.1748
12 | 16-12-3. | უკუსარქველი Øგ125 | ცალი | 3 | 42.9818 |  |  | 128.9455 | 194.5894 |  |  | 583.7681 | 1.9388 |  |  | 5.8164 |  | 718.53
13 | 16-12-4. | უკუსარქველი Øგ200 | ცალი | 6 | 55.3133 |  |  | 331.8797 | 1135.6162 |  |  | 6813.6974 | 2.8892 |  |  | 17.3353 |  | 7162.9124
14 | 18-15-3 | მანომეტრის მოწყობა | ცალი | 4 | 0.2281 |  |  | 0.91238 | 22.1038 |  |  | 88.4153 | [5 empty] | 89.3277
15 | 18-15-4 | თერმომეტრის მოწყობა | ცალი | 4 | 2.2097 |  |  | 8.8387 | 18.5112 |  |  | 74.0449 | [5 empty] | 82.8836
|  | ჯამი-2: | [5 empty] | 2267.1887 |  |  |  | 33187.6987 |  |  |  | 69.3792 |  | 35524.2666
|  | ჯამი I-2: | [5 empty] | 7355.0566 |  |  |  | 192164.4936 |  |  |  | 184.0838 |  | 199703.6341