## Sheet1
საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სასაზღვრო პოლიცის N3 სამმართველოს (წითელი ხიდი) N13 სასაზღვრო სექტორის (ჩიჩხიტური) გარე ელექტრომომარაგების მოწყობა დეფექტური
საკაბელო ხაზის ტრასის სიგრძე 310მ
# | s a m u S a o e b i s d a s a x e l e b a | ganz. | sul | masala |  | xelfasi |  | manqana-meqanizmebi da transporti |  | jami | საგარანტიო პირობა | სამუშაოს სესრულების ვადა | სამუშაოს შესრულებსი ადგილი
|  |  |  | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 1. miwis samuSaoebi | [9 empty] | შესრულებულ სამუშაოზე უნდა ვრცელდებოდეს გარანტია მიღება-ცაბარების აქტის გაფორმებიდან არანკლებ 3 წელი | ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, მაგრამ არაუადრეს 2022 წლის 10 იანვრიდან 30 კალენდარული დღე | საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სასაზღვრო პოლიცის N3 სამმართველოს (წითელი ხიდი) N13 სასაზღვრო სექტორის (ჩიჩხიტური)
1 | ტრანშეის გათხრა მექანიზმებით ქსელის მოსაწყობად | მ3 | 81
2 | გრუნტის უკუჩაყრა და დატკეპვნა | მ3 | 58.68
3 | ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე | მ3 | 22.32
4 | ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება | ტ | 43.52
II. ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები
10 კვ ძაბვის ელექტროგადაცემის ხაზი
I. 10 კვ ძაბვის საკაბელო ხაზი (ტარასის სიგრძე ¬_ 310 m) standarti-DIN VDE 0276-620
1 | ალუმინის სამძარღვა კაბელი NA2XSY 6/10kV 3x50RM/16 | m | 335
2 | შიდა დადგმულობის დამაბოლოვებელი ქურო POLT-12C/3XI-H1-L12 | c | 3
3 | გარე დადგმულობის დამაბოლოვებელი ქურო POLT-12C/3XI- H4-L12 | c | 1
4 | შემაერთებელი ქურო POLJ 12/3x25-70 | c | 2
5 | დამამიწებელი სადენის მისაერთებელი არმატურა EAKT 1657 | c | 4
6 | სასიგნალო (გამაფრთხილებელი) ლენტი ЛСЭ-150 (სიგანე – 150 mm); | m | 310
7 | პლასტმასის გოფრირებული დრეკადი მილი 110/94 | m | 3
8 | პლასტმასის გოფრირებული ხისტი მილი 110/94 | m | 9
9 | პლასტმასის (ნეილონის) მოსაჭიმი (L=1200 mm, W=10 mm).ცალუღი | c | 5
10 | ქვიშა | m3 | 18.6
11 | აგური სრულტანიანი | c | 2480
III.10 კვ ძაბვის გარე დადგმულობის მომსახურების კარადა (КСО)
1 | გარე დადგმულობის კარადა | kompl. | 3
2 | ტვირთის ამომრთველი 400 ა | c | 2
3 | გადამეტძაბვის შემზღუდველი ОПНп-10/12/10 УХЛ1 | c | 6
IV. მომსახურების კარადის დამიწება
1 | ვერტიკალური დამამიწებელი ღერო (L=1.5 m; D=12 მმ) (Вст3пс5) | c | 16
2 | ჰორიზონტალური დამამიწებელი ზოლოვანა 4X40 მმ (Вст3пс5) | m | 52
| V. 10 კვ ძაბვის აღრიცხის კვანძი | kompl. | 1
1 | დენის ტრანსფორმატორი KTT=5/5 0.5/10VA, 10P/20VA | c | 2
2 | ტვირთის ამომრთველი დამამიწებელი დანით 400 ა | kompl. | 1
3 | ძაბვის ტრანსფორმატორი ცალფაზა მშრალი-დნობადი მცველებითა და გადამეტძაბვის შემზღუდველებით (სამფაზა ან ცალფაზა) 10000#3, 100:3- 0.5/10 VA | kompl. | 1
4 | ელენერგიის სამფაზა ელექტრონული მრიცხველი მოდემით A1805 RL-P4G-DW-4 | c | 1
5 | НИК-КП25 ან ანალოგიური ტიპის შუალედურ მომჭერთა ამკრები | kompl. | 1
6 | ძაბვის შემზღუდველი შიდა დადგმულობის ОПНп-10/12/10 УХЛ1 | c | 3
| VI. 10კომპლექტური სატრანსფორმატოტო ქვ/ს КТП-40/10/0,4 | kompl. | 1
1 | გადამეტძაბვის შემზღუდველი ОПНп-10/12/10 УХЛ1 | c | 3
2 | დნობადი მცველები 6 ა | c | 3
აპარატურა კსპ-ს 0.4 კვ ძაბვის მხარეს
1 | სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 63 A50 A, 380 V, 10 kA, B | c | 1
2 | სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 50 A, 380 V, 10 kA, B | c | 1
3 | ელ.ენერგიის სამფაზა მრიცხველი 5/10A | kompl. | 1
4 | სამფაზა მრიცხველის კარადა | c | 1
VII .სატრანსფორმატორო ქვესადგურის დამიწება
1 | ვერტიკალური დამამიწებელი ღერო (L=1,5 m; D=16 მმ) (Вст3пс5) | c | 32
2 | ჰორიზონტალური დამამიწებელი ზოლოვანა 4X40 მმ (Вст3пс5) | m | 58
3 | შესადუღებელი ელექტროდი | c | 30
4 | ანტიკოროზიული საღებავი | grami | 500
ჯამი
ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან
ჯამი
გეგმიური დაგროვება (მოწყობილობის ღირებულების გამოკლებით)
ჯამი
2. სამშენებლო სამუშაოები
III. 10 კვ ძაბვის მომსახურების კარადა საძირკველი
1 | კუთხოვანა 70X70X6 (L=1450 mm) | c | 6
2 | M16x80 ჭანჭიკი ქანჩით და 2 საყელურით | c | 18
3 | ბეტონი M 200 | m3 | 1.17
| VIII .კომპლექტური სატრნასფორმატორო ქვესადგურის საყრდენი კონსტრუქცია | kompl. | 1
1 | ПТ-2,2-4,25 ტიპის მისადგმელი | c | 5
2 | ლითონის საყრდენი კონსტრუქციები | kompl. | 1
IX .სატრანსფორმატორო ქვესადგურის შემოღობვა
1 | ლითონის კვადრატული მილი 50X50 (2 მმ) | m | 16
2 | ლითონის ბადე 200X70, სიგანე 1,6 მ (4მმ) | m | 12
3 | კვადრატული მილის და ლითონის ბადის განჟანგვა, შეღებვა, ბადის გადაღუნვა | kompl. | 1
4 | კარის ანჯამა | ც | 2
5 | საბოქლომე ყურები | ც | 2
6 | კარის კუთხოვანა 50X50 მმ | m | 4.5
7 | კარის სახელური | c | 1
8 | კვადრატული მილის სარქველი (60X60) | c | 8
9 | ფოლადის გლინულა 6 მმ | m | 2
10 | კარის ფიქსატორი (კუთხოვანა) 40X40 (3 მმ) | c | 2
11 | ბეტონის სამუშაო (8 საყრდენი) | m3 | 0.4
ჯამი
ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან
ჯამი
გეგმიური დაგროვება
ჯამი
სულ ჯამი
სატრანსპორტო ხარჯი(მასალის ღირებულებიდან)
ჯამი
| გაუთვალისწინებელი ხარჯი | 5%
ჯამი
| droebiTi sapensio gadasaxadi (xelfasidan) | 2%
ჯამი
| დღგ | 18%
ჯამი