## Sheet1
ტექნიკური სპეციფიკაცია დანართი N2
! პრეტენდენტმა შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური სპეციფიკაციის აღწერისას უნდა მიუთითოს შემოთავაზებული საქონლის ტექნიკური პარატემტრები, ტერმინოლოგიის: "არაუმეტეს", "არანაკლებ", "+/-" და სხვ. მსგავსის გამოყენების გარეშე
N | შესყიდვის ობიქტის დასახელება | განზ. ერთეული | შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილი შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური სპეციფიკაცია | პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური სპეციფიკაცია
1 | საყრდენი იზოლატორი ლითონკონსტრუქციით, საანკერო ქანჩ-ჭანჭიკებით, სააპარატო მომჭერებით (AC 400/51 ტიპის სადენისთვის) და ლითონკონსტრუქციაზე სამაგრი ქანჩ-ჭანჭიკებით - 11 ცალი
1.1 | სტანდარტი |  | IEC 60273
1.2 | ტიპიური ტესტირება |  | მოწყობილობის მოწოდებისას
1.3 | კლიმატური პირობები
1.3.1 | მაქსიმალური ყინულის სისქე | მმ | ≥20
1.3.2 | მაქსიმალური ქარის სიჩქარე | მ/წ | ≥40
1.3.3 | მაქსიმალური ჰაერის ტემპერატურა | °C | ≥ +40
1.3.4. | მინიმალური ჰაერის ტემპერატურა | °C | ≤ -30
1.4 | ტექნიკური მახასიათებლები
1.4.1 | იზოლატორის ტიპი |  | ფაიფური
1.4.2 | დაყენების ტიპი |  | გარე დაყენების
1.4.3 | სიმაღლე ზღვის დონიდან | მ | ≤ 1000
1.4.4 | ნომინალური ძაბვა | კვ | 220
1.4.5 | მაქსიმალური დასაშვები ძაბვა | კვ | ≥ 245
1.4.6 | მინიმალური მექანიკური დამანგრეველი ძალა ღუნვაზე | კნ | ≥6
1.4.7 | მინიმალური მგრეხავი დამანგრეველი მომენტი | კნმ | ≥4
1.4.8 | ელჭექის იმპულსის გამოსაცდელი ძაბვა | კვ | ≥1050
1.4.9 | სამრეწველო სიხშირის გამოსაცდელი ძაბვა | კვ | ≥460
1.4.10 | გაჟონვის დენის გზის სიგრძე | მმ | ≥ 6000
1.4.11 | გაჟონვის გზის ხვედრითი სიგრძე | მმ/კვ | ≥ 25
1.4.12 | საყრდენი კონსტრუქციის სიმაღლე | მმ | 3400-3600
1.4.13 | მოწყობილობების ლითონკონსტრუქციები უნდა იყოს მოთუთიებული (ცხლად განვალიზებული) ISO 1461 ან ანალოგიური სტანდარტით, ლითონი არანაკლებ СТАЛЬ -3 |  | კი
1.4.14 | მოწყობილობების სააპარატო მომჭერები უნდა იყოს ალუმინის შენადნობი: არანაკლებ AL –SI7 |  | კი