## Sheet1
ტექნიკური სპეციფიკაციის
ცხრილი
შენიშვნა: მოცემული ცხრილის შევსებისას პრეტენედტმა უნდა მიუთითოს ზუსტი პარამეტრები. ასევე დაუშვებელია ტერმინების „არანაკლებ“, „არაუმეტეს“, „ანალოგიური”, "უნდა იყოს", "უნდა გააჩნდეს" და ა.შ. გამოყენება
No. | დასახელება და აღწერილობა | მოთხოვნილი მახასიათებლები | განმარტება შესაბამისობის შესახებ და დეტალური ტექნიკური მახასიათებლები (ივსება პრეტენდენტის მიერ)
1 | 2 | 3 | 4
1 | საააკუმულატორო ბატარეა 185 ამპერ საათი
1,1 | აკუმულატორის ტიპი ტევადობა 185 ა/ს | ნიკელ-კადნიუმი
1,2 | ბატარეის ტიპი | L
1,3 | სტანდარტი | IEC 60623 ან ანალოგიური
1,4 | ბატარეის დამუხტვის ძაბვა | 1,43 V. ერთ ქილაზე
1,5 | მინიმალური დასაშვები ძალა | 1 V. ერთ ქილაზე
1,6 | ელემებტების სიცოცხლისუნარიანობა | არანაკლებ 20 წელი
1,7 | ელექტროლიტის ტიპი | Е22
1,8 | ქილის კორპუსის მასალა | პოლიპროპილენის ნახევრად გამჭირვალე
1,9 | საექსპლუატაციო დასაშვები ტემპერატურა | -20 С - +50 С
1,10 | მოსაწოდებელი კომპლექტაცია | ბატარეის მოწოდება ჩასხმული ელექტროლიტით,თანდართული შემაერთებელი ელემენტებით და დამცავი სახურავებით
2 | დამტენი აგრეგატი 185 ამპერ საათიანი სააკუმულატორო ბატარეისათვის
2,1 | საერთო მახასიათებელი | გამმართველი ტირისტორულ ელექტრონიკის ბაზაზე, დაკავშირებული მიკროპროცესორთან,რომელიც უზრუნველყოფს სისტემის მართვას,ავარიულ სიგნალიზაციას და აკუმულატორის ბატარეის საჭირო დატენვას. კავშირის სისტემამ უნდა უზრუნველყოს არჩეული პარამეტრების მონიტორინგი და კონტროლი.
2,2 | ცვლადი დენის ქსელის ნომინალური ძაბვა V | სამფაზა 400V ± 10%;
2,3 | ქსელის სიხშირე (ჰერცი) | 50±5%
2,4 | დატენვის დენის შეზღუდვის შესაძლებლობა | აუცილებელია
2,5 | მუდმივი დენის ნომინალური ძაბვა | 220
2,6 | ნომინალური გამომავალი დენი, А | 80
2,7 | სიმძლავრის კოეფიციენტი | ~0,83
2,8 | არასტაბილური დენი,% | ±2
2,9 | არასტაბილური ძაბვა% | ±0,5
2,10 | მარგი ქმედების კოეფიციენტი % | არანაკლებ 85
2,11 | კონტროლის სისტემები: მკვებავი ცვლადი ძაბვის კონტროლი | მკვებავი ცვლადი ძაბვის შეწყვეტისას უნდა დაბლოკირდეს ტირისტორული რეგულატორი
2,12 | მუდმივი ძაბვის ქსელში გადაძაბვის კონტროლი | მუდმივი ძაბვის ქსელში გადაძაბვის დროს იბლოკება ტირისტორული ხიდის გაშვების იმპულსები
2,13 | დენშეზღუდვა | დამატებითი ტვირთის მიერთების დროს უზრუნველყოფს დროის შეყოვნებას დატენვის დაწყებისას
2,14 | მუშაობის რეჟიმის ინდიკაცია | შუქდიოდური პანელი
2,15 | დამიწების კონტროლი | იზოლაციის წინააღმდეგობის გაზომვა
2,16 | დატენვის ავრომატური პროგრამირება | აკუმულატორზე ძაბვის ვარდნისას, დამტენი მოწყობილობა ავტომატურად გადაირთვება დაჩქარებულ დატენვაზე
2,17 | I-R ძაბვის ვარდნის კომპენსაცია | ძაბვის ვარდნის კომპესაცია მომხმარებელსა და აკუმულატორის ბატარეის შორის შემაერთებელ კაბელზე
2,18 | ბატარეის წრედების პერიოდული შემოწმება | დამტენი მოწყობილობის გამომავალი ძაბვა მცირდება და კონტროლირდება ბატარეის ძაბვა
2,19 | ბატარეი ტევადობის ტესტი | დამტენი მოწყობილობის გამომავალი ძაბვა შემცირდება, აკუმულატორის ბატარეის დაცლა დასაშვებ ნიშნულამდე
2,20 | კომპიუტერთან მიერთებისა და გამმართველი მოწყობილობის პროტოკოლის აღების შესაძლებლობა | აუცილებელია
2,21 | ციფრული მართვის მოწყობილობის ფუნქციები
2,21,1 | სკადას მოწყობილობების პროტოკოლი | IES-61850
2,21,2 | წვდომა-ინტეგრირება (კავშირი) | HMI და GW
2.22 | დაცვა | მოკლე შერთვისგან დაცვა მოწყობილობის შიდა ცვლადი დენის წრედებში უნდა განხორციელდეს ავტომატური ამომრთველებით. მოკლე შერთვისგან დაცვა მოწყობილობის გამომავალი მუდმივი დენის წრედებში უნდა განხორციელდეს ავტომატური ამომრთველებით.
2,23 | გაგრილების ტიპი | ბუნებრივი
2,24 | გარემოს ტემპერატურა | 0°С - +40°С
2,25 | დისპლეი | წინა პანელზე, მონოხრომული გრაფიკული
2,26 | სისტემის მდგომარეობის ინდიკატორები | წინა პანელზე შუქდიოდური ინდიკატორები
2,27 | კლავიატურა | მრავალფუნქციონალური კლავიატურით
2,28 | დისპლეიზე ინფორმაციის გამოტანის შესაძლებლობა | სისტემის პარამეტრები; გამომავალი ძაბვა, დამტენის დანი
2,29 | დაცვის კლასი | IP 20 IEC60529 ან ანალოგიური
2,30 | კარკასის დაფარვის ფერი | ღია რუხი RAL 7035ან ანალოგიური
2,31 | შემავალი კაბელი | ქვემოდან
3 | საააკუმულატორო ბატარეა 60-65 ამპერ საათი
3,1 | აკუმულატორის ტიპი ტევადობა 60-65 ა/ს | ნიკელ-კადნიუმი
3,2 | ბატარეის ტიპი | L
3,3 | სტანდარტი | IEC 60623 ან ანალოგიური
3,4 | ბატარეის დამუხტვის ძაბვა | 1,43 V. ერთ ქილაზე
3,5 | მინიმალური დასაშვები ძალა | 1 V. ერთ ქილაზე
3,6 | ელემებტების სიცოცხლისუნარიანობა | არანაკლებ 20 წელი
3,7 | ელექტროლიტის ტიპი | Е22
3,8 | ქილის კორპუსის მასალა | პოლიპროპილენის ნახევრად გამჭირვალე
3,9 | საექსპლუატაციო დასაშვები ტემპერატურა | -20 С - +50 С
3,10 | მოსაწოდებელი კომპლექტაცია | ბატარეის მოწოდება ჩასხმული ელექტროლიტით,თანდართული შემაერთებელი ელემენტებით და დამცავი სახურავებით
4 | დამტენი აგრეგატი 60-65 ამპერ საათიანი სააკუმულატორო ბატარეისათვის
4,1 | საერთო მახასიათებელი | გამმართველი ტირისტორულ ელექტრონიკის ბაზაზე, დაკავშირებული მიკროპროცესორთან,რომელიც უზრუნველყოფს სისტემის მართვას,ავარიულ სიგნალიზაციას და აკუმულატორის ბატარეის საჭირო დატენვას. კავშირის სისტემამ უნდა უზრუნველყოს არჩეული პარამეტრების მონიტორინგი და კონტროლი.
4,2 | ცვლადი დენის ქსელის ნომინალური ძაბვა V | სამფაზა 400V ± 10%;
4,3 | ქსელის სიხშირე (ჰერცი) | 50±5%
4,4 | დატენვის დენის შეზღუდვის შესაძლებლობა | აუცილებელია
4,5 | მუდმივი დენის ნომინალური ძაბვა | 220
4,6 | ნომინალური გამომავალი დენი, А | 20
4,7 | სიმძლავრის კოეფიციენტი | ~0,83
4,8 | არასტაბილური დენი,% | ±2
4,9 | არასტაბილური ძაბვა% | ±0,5
4,10 | მარგი ქმედების კოეფიციენტი % | არანაკლებ 85
4,11 | კონტროლის სისტემები: მკვებავი ცვლადი ძაბვის კონტროლი | მკვებავი ცვლადი ძაბვის შეწყვეტისას უნდა დაბლოკირდეს ტირისტორული რეგულატორი
4,12 | მუდმივი ძაბვის ქსელში გადაძაბვის კონტროლი | მუდმივი ძაბვის ქსელში გადაძაბვის დროს იბლოკება ტირისტორული ხიდის გაშვების იმპულსები
4,13 | დენშეზღუდვა | დამატებითი ტვირთის მიერთების დროს უზრუნველყოფს დროის შეყოვნებას დატენვის დაწყებისას
4,14 | მუშაობის რეჟიმის ინდიკაცია | შუქდიოდური პანელი
4,15 | დამიწების კონტროლი | იზოლაციის წინააღმდეგობის გაზომვა
4,16 | დატენვის ავრომატური პროგრამირება | აკუმულატორზე ძაბვის ვარდნისას, დამტენი მოწყობილობა ავტომატურად გადაირთვება დაჩქარებულ დატენვაზე
4,17 | I-R ძაბვის ვარდნის კომპენსაცია | ძაბვის ვარდნის კომპესაცია მომხმარებელსა და აკუმულატორის ბატარეის შორის შემაერთებელ კაბელზე
4,18 | ბატარეის წრედების პერიოდული შემოწმება | დამტენი მოწყობილობის გამომავალი ძაბვა მცირდება და კონტროლირდება ბატარეის ძაბვა
4,19 | ბატარეი ტევადობის ტესტი | დამტენი მოწყობილობის გამომავალი ძაბვა შემცირდება, აკუმულატორის ბატარეის დაცლა დასაშვებ ნიშნულამდე
4,20 | კომპიუტერთან მიერთებისა და გამმართველი მოწყობილობის პროტოკოლის აღების შესაძლებლობა | აუცილებელია
4,21 | ციფრული მართვის მოწყობილობის ფუნქციები
4,21,1 | სკადას მოწყობილობების პროტოკოლი | IES-61850
4,21,2 | წვდომა-ინტეგრირება (კავშირი) | HMI და GW
4,22 | დაცვა | მოკლე შერთვისგან დაცვა მოწყობილობის შიდა ცვლადი დენის წრედებში უნდა განხორციელდეს ავტომატური ამომრთველებით. მოკლე შერთვისგან დაცვა მოწყობილობის გამომავალი მუდმივი დენის წრედებში უნდა განხორციელდეს ავტომატური ამომრთველებით.
4,23 | გაგრილების ტიპი | ბუნებრივი
4,24 | გარემოს ტემპერატურა | 0°С - +40°С
4,25 | დისპლეი | წინა პანელზე, მონოხრომული გრაფიკული
4,26 | სისტემის მდგომარეობის ინდიკატორები | წინა პანელზე შუქდიოდური ინდიკატორები
4,27 | კლავიატურა | მრავალფუნქციონალური კლავიატურით
4,28 | დისპლეიზე ინფორმაციის გამოტანის შესაძლებლობა | სისტემის პარამეტრები; გამომავალი ძაბვა, დამტენის დანი
4,29 | დაცვის კლასი | IP 20 IEC60529 ან ანალოგიური
4,30 | კარკასის დაფარვის ფერი | ღია რუხი RAL 7035ან ანალოგიური
4,31 | შემავალი კაბელი | ქვემოდან
5 | ბატარეების სტელაჟები
5,1 | მოსაწოდებელი კომპლექტაცია | სტელაჟი,თანდართული ყველა საჭირო ფურნიტურით, კომპლექტაციის ასაწყობათ
5,2 | სტელაჟის ტიპი | ერთ იარუსიანი
5,3 | გაბარიტები | სიგრძე არაუმეტეს 2900 მმ
სიგანე არაუმეტეს 550 მმ
სიმაღლე დაწყობილი ბატარეებით არაუმეტეს 2000 მმ
6 | მონტაჟისა და ექსპლუატაციის შესახებ ტრენინგი - არანაკლებ 12 მსმენელზე | ქართულ ან რუსულ ენაზე. ტრენინგის ფარგლებში სერტიფიცირებული ინჟინრების მიერ განხორციელებული მონტაჟის და ექსპლუატაციაში შეყვანის შემთხვევაში, მიმწოდებლის საგარანტიო პირობები არ უნდა ჩაითვალოს დარღვეულად.