## ხარჯთაღრიცხვა
სსიპ ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმის გათბობის სამონტაჟო სამუშაოების დეფექტური აქტი
N | დასახელება | განზ | რაოდ
1 | კომბინირებული ჩილერი: სიმძლავრე გაგრილებაზე -100 კვტ. სიმძლავრე გათბობაზე - 110 კვტ. შემავალი სიმძლავრე გაგრილების დროს 32.25 კვტ. შემავალი სიმძლავრე გათბობის დროს 34.37 კვტ. ხმაურის დონე - 68 dB გაბარიტული ზომა მმ. 2200/1100/2205 ჰაერის ნაკადი 43 000 მ3/სთ მაცივარაგენტი - R410A შეერთების მილი - DN 65 მმ გარე ტემპერატურული მუშაობის დიაპაზონი - გაგრილება (+5 +48) C° გათბობა (-15 +48) C° ძაბვა ვ/ფ/ჰც/ - 3/380-415/50 | კომპ | 2
2 | არხული ტიპის კონდიციონერი (შიდა და გარე ბლოკებით): სიმძლავრე გაგრილება - 48100 BTU სიმძლავრე გათბობა - 52850 BTU შემავალი სიმძლავრე გაგრილების დროს 4620 ვატი. შემავალი სიმძლავრე გათბობის დროს 4270 ვატი. EER - 3.05 COP - 3.63 სტატიკური წნევა Pa - 50-150 შიდა ბლოკის ხმაურის დონე dB (მაღ./საშ./დაბ.) - 50/46/42 შიდა ბლოკის ზომები მმ. - 1197/830/360 შიდა ბლოკის ჰაერის ნაკადი (მაღ./საშ./დაბ.) მ3/სთ - 2580/2070/1560 მაცივარაგენტი - R410A ტემპერატურული დიაპაზონი: გაგრილბა C° - (+10 +46), გათბობა C° - (-7 +24) ძაბვა ფ/ვ//ჰც - 3/380-400/50 | კომპ | 4
3 | იატაკის ფანკოილი (გარსაცმით): სიმძლავრე გაგრილება - 9.35 კვტ. სიმძლავრე გათბობა - 14.03 კვტ. შემავალი სიმძლავრე - 201 ვატი. სტატიკური წნევა Pa (მაღ./საშ./დაბ.) - 50/30/12 ხმაურის დონე dB (მაღ./საშ./დაბ.) - 51/49/47 ჰაერის ნაკადი (მაღ./საშ./დაბ.) მ3/სთ -1750/1320/870 გაბარიტული ზომები 1750/245/639 ძაბვა ფ/ვ//ჰც - 1/220-230/50 სამსვლიანი სარქველით | კომპ | 20
4 | იატაკის ფანკოილი (გარსაცმით): სიმძლავრე გაგრილება - 7.79 კვტ. სიმძლავრე გათბობა - 11.69 კვტ. შემავალი სიმძლავრე - 163 ვატი. სტატიკური წნევა Pa (მაღ./საშ./დაბ.) - 50/30/12 ხმაურის დონე dB (მაღ./საშ./დაბ.) - 49/47/45 ჰაერის ნაკადი (მაღ./საშ./დაბ.) მ3/სთ -1490/1120/750 გაბარიტული ზომები - 1600/245/639 ძაბვა ფ/ვ//ჰც - 1/220-230/50 სამსვლიანი სარქველით | კომპ | 6
5 | იატაკის ფანკოილი (გარსაცმით): სიმძლავრე გაგრილება ბ - 4.74 კვტ. სიმძლავრე გათბობა - 7.12 კვტ. შემავალი სიმძლავრე - 89 ვატი. სტატიკური წნევა Pa (მაღ./საშ./დაბ.) - 50/30/12 ხმაურის დონე dB (მაღ./საშ./დაბ.) - 46/45/42 ჰაერის ნაკადი (მაღ./საშ./დაბ.) მ3/სთ - 920/690/460 გაბარიტული ზომები - 1150/245/639 ძაბვა ფ/ვ//ჰც - 1/220-230/50 სამსვლიანი სარქველით | კომპ | 1
6 | იატაკის ფანკოილი (გარსაცმით): სიმძლავრე გაგრილება - 3.89 კვტ. სიმძლავრე გათბობა - 5.84 კვტ. შემავალი სიმძლავრე - 82 ვატი. სტატიკური წნევა Pa (მაღ./საშ./დაბ.) - 50/30/12 ხმაურის დონე dB (მაღ./საშ./დაბ.) - 45/43/40 ჰაერის ნაკადი (მაღ./საშ./დაბ.) მ3/სთ - 750/560/370 გაბარიტული ზომები - 1080/245/639 ძაბვა ფ/ვ//ჰც - 1/220-230/50 სამსვლიანი სარქველით | კომპ | 6
7 | იატაკის ფანკოილი (გარსაცმით): სიმძლავრე გაგრილება - 3.06 კვტ. სიმძლავრე გათბობა - 4.25 კვტ. შემავალი სიმძლავრე - 65 ვატი. სტატიკური წნევა Pa (მაღ./საშ./დაბ.) - 50/30/12 ხმაურის დონე dB (მაღ./საშ./დაბ.) - 43/41/38 ჰაერის ნაკადი (მაღ./საშ./დაბ.) მ3/სთ - 590/450/300 გაბარიტული ზომები - 1000/245/639 ძაბვა ფ/ვ//ჰც - 1/220-230/50 სამსვლიანი სარქველით | კომპ | 8
8 | იატაკის ფანკოილი (გარსაცმით): სიმძლავრე გაგრილება - 2.09 კვტ. სიმძლავრე გათბობა - 3.13 კვტ. შემავალი სიმძლავრე - 46 ვატი. სტატიკური წნევა Pa (მაღ./საშ./დაბ.) - 50/30/12 ხმაურის დონე dB (მაღ./საშ./დაბ.) - 41/39/36 ჰაერის ნაკადი (მაღ./საშ./დაბ.) მ3/სთ - 400/310/200 გაბარიტული ზომები - 850/245/639 ძაბვა ფ/ვ//ჰც - 1/220-230/50 სამსვლიანი სარქველით | კომპ | 1
9 | არხული ვენტილატორი სიჩქარის კონტროლერით: ჰაერის ნაკადი მ3/სთ - 2500 სტატიკური წნევა Pa - 400 შემავალი სიმძლავრე - 1.8 კვტ. ხმაურის დონე dB - 86 გაბარიტული ზომები - 717/644/415 ძაბვა ფ/ვ//ჰც - 1/220-230/50 | ც | 4
10 | არხული ვენტილატორი სიჩქარის კონტროლერით: ჰაერის ნაკადი მ3/სთ - 700 სტატიკური წნევა Pa - 250 შემავალი სიმძლავრე - 185 ვატი. ხმაურის დონე dB - 74 გაბარიტული ზომები - დ 344/230 ძაბვა ფ/ვ//ჰც - 1/220-230/50 | ც | 3
11 | ხმაურჩამხშობი 400*400 l=1000 | ც | 4
12 | ხმაურჩამხშობი 350*350 | ც | 4
13 | ჰაერ მიმღები ცხაურა 600*300 | ც | 4
14 | ჰაერის სარეგულირებელი სარქველი 500*300 | ც | 4
15 | ჰაერის სარეგულირებელი სარქველი 250*350 | ც | 4
16 | ჰაერ გამყვანი ცხაურა 500*300 | ც | 4
17 | სავენტილაციო ცხაურა 500*150 | ც | 24
18 | ჭერის პლაფონი 500*200 | ც | 5
19 | დრეკადი ჰაერსატარები 250 | გმ | 12
20 | კონდიციონერის სისტემის ჰაერსატარები | კვმ | 178
21 | ჰაერსატარის იზოლაცია ფოლგით დაფარული კაუჩუკის ფურცლით 13მმ | კვმ | 178
22 | კონდიციონერის ლითონკონსტრუქცია | ც | 4
23 | სპილენძის მილების პაკეტი | გმ | 32
24 | გადამყვანი ვენტილატორები | ც | 4
25 | პანელური რადიატორი 600*600 | კომპლ | 6
26 | პანელური რადიატორი 600*800 | კომპლ | 2
27 | პანელური რადიატორი 600*2000 | კომპლ | 1
28 | რადიატორის ვენტილი დ=15 | ც | 18
29 | ფანკოილების ვენტილი დ=20 | ც | 84
30 | კალორიფერის ვენტილი დ=40 | ც | 6
31 | ავტომატური ჰაერგამშვები | ც | 4
32 | სქელკედლიანი ფოლგიანი მილი დ=20 | გრძ.მ | 145
33 | სქელკედლიანი ფოლგიანი მილი დ=25 | გრძ.მ | 25
34 | სქელკედლიანი ფოლგიანი მილი დ=32 | გრძ.მ | 70
35 | სქელკედლიანი ფოლგიანი მილი დ=40 | გრძ.მ | 125
36 | სქელკედლიანი ფოლგიანი მილი დ=50 | გრძ.მ | 220
37 | სქელკედლიანი ფოლგიანი მილი დ=63 | გრძ.მ | 140
38 | სქელკედლიანი ფოლგიანი მილი დ=75 | გრძ.მ | 320
39 | პლასტმასის მილი დრენაჟისთვის დ=40 | გრძ.მ | 500
40 | პლასტმასის უხრახნო ფიტინგები | კომპ | 1
41 | პლასტმასის ხრახნიანი ფიტინგები | კომპ | 1
42 | გამანაწილებელი დ=200 მმ 2.0 მ | კომპლ | 2
43 | გამანაწილებელი დ=108 მმ 1.0 მ | კომპლ | 2
44 | საცირკულაციო ტუმბო (ევროპული წარმოების): წარმადობა 10 მ3/სთ. სტატიკური წნევა - 10 მ. შეერთების მილი - DN 50 მმ შემავალი სიმძლავრე - 1265 ვატი. გაბარიტული ზომები - 349/280/195 ძაბვა ფ/ვ//ჰც - 3/400-415/50 | კომპლ | 3
45 | საცირკულაციო ტუმბო (ევროპული წარმოების): წარმადობა 2.5 მ3/სთ. სტატიკური წნევა - 10 მ. შეერთების მილი - DN 40 მმ შემავალი სიმძლავრე - 975 ვატი. გაბარიტული ზომები - 296/250/202 ძაბვა ფ/ვ//ჰც - 3/400-415/50 | კომპლ | 3
46 | სისტემის შემავსებელი ტუმბო 2 მ3/სთ 20 მ | კომპ | 1
47 | ურდული დ=100 | კომპ | 2
48 | ურდული დ=80 | კომპ | 2
49 | ურდული დ=65 | კომპ | 9
50 | ურდული დ=50 | კომპ | 3
51 | ურდული დ=40 | კომპ | 6
52 | უკუსარქველი 75 მმ | კომპ | 2
53 | ვენტილი დ=25 | კომპ | 2
54 | ვენტილი 20 | კომპ | 6
55 | თერმომეტრი | ც | 15
56 | მანომეტრი | ც | 15
57 | ფოლადის მილი დ=133 იზოლაციით | გრძ.მ | 6
58 | ფოლადის მილი დ=108 იზოლაციით | გრძ.მ | 60
59 | ფოლადის მილი დ=76 იზოლაციით | გრძ.მ | 120
60 | ფოლადის ფიტინგები | კომპ | 1
61 | მილების ანტიკოროზიული ლაქით 2 ფენად | გმ | 220
62 | ბუნებრივ აირზე მომუშავე საკონდესაციო ქვაბი (კოაქსალური მილით): სიმძლავრე გათბობა - 90 კვტ. ბუნებრივი აირის მუშა წნევა 20-25 mbar. შემავალი სიმძლავრე - 116 ვატი. ბუნებრივი აირის მაქსიმალური მოხმარება - 9.1 მ3/სთ ნამწვის გამომგდები ვენტილატორის წნევა - 170 Pa. გამომსვლელი მილის დიამტერი - 1" გაბარიტული ზომები - 513/535/770 ძაბვა ფ/ვ//ჰც - 1/220-230/50 | კომპ | 3
63 | ავტომატური ჰაერგამშვები | ც | 4
64 | თერმომეტრი | ც | 4
65 | მანომეტრი | ც | 4
66 | ფილტრი 25მმ | ც | 1
67 | მიწის გაჭრა | მეტრი | 130
68 | გოფრირებული მილი 150მმ | მეტრი | 130
69 | წყლის ფილტრი 100 მმ | ცალი | 2
70 | ჰაერსატარის საკიდი | კომ | 1
71 | ფანკოილების დეკორატიული საფარი ან არსებულის გადაკეთება | ცალი | 42
72 | ხის საფარი პირველ სართულზე. | კომპ | 1
73 | სისტემის ჰიდრავლიკური გამოცდა | ც | 1
74 | ჰაერის დამატენიანებელი: ორთქლის წარმადობა - 5 კგ/სთ. შემავალი სიმძლავრე - 3.81 ვატი. წონა - 34 კგ. გაბარიტული ზომები - 674/430/280 ძაბვა ფ/ვ//ჰც - 1/220-240/50 | ც | 3
75 | დამხმარე მასალა | ც | 1