## Sheet1
ტექნიკური სპეციფიკაცია დანართი N2
!!!! პრეტენდენტმა შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური სპეციფიკაციის აღწერისას უნდა მიუთითოს საქონლის ზუსტი ტექნიკური პარატემტრები, ტერმინოლოგიის: "არაუმეტეს", "არანაკლებ", "+/-" და სხვ. მსგავსის გამოყენების გარეშე შემოთავაზებული მოწყობილობაზე ტექნიკური პარამეტრები წარმოდგენილი უნდა იყოს ქარხანა-დამამზადებლის მონაცემებზე დაყრდნობით !
N | შესყიდვის ობიქტის დასახელება | განზ. ერთეული | შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილი შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური სპეციფიკაცია | პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტის ზუსტი ტექნიკური სპეციფიკაცია
ქ/ს "ბათუმი - 220"
220 კვ ძაბვის პირველადი ელ. მოწყობილობები
1 | დენის ტრანსფორმატორები ლითონკონსტრუქციაზე სამაგრი ქანჩ-ჭანჭიკით, 3 ცალი
1.1 | სტანდარტი |  | IEC 61869
1.2 | ტიპიური ტესტირება IEC 61869-ის სტანდარტის შესაბამისად |  | კი
1.3 | კლიმატური პირობები
1.3.1 | მაქსიმალური ყინულის სისქე | მმ | ≥20
1.3.2 | მაქსიმალური ქარის სიჩქარე | მ/წ | ≥40
1.3.3 | მაქსიმალური ჰაერის ტემპერატურა | °C | ≥ +40
1.3.4. | მინიმალური ჰაერის ტემპერატურა | °C | ≤ -25
1.4 | სეისმური დონე
1.4.1 | სეისმური მედეგობა (MSK) |  | ≥ 8
1.4.2 | რიხტერის მაგნიტუდური შკალა |  | ≥ 5.3
1.5 | ტექნიკური მახასიათებლები
1.5.1 | დაყენების ტიპი |  | გარე დაყენების
1.5.2 | სიმაღლე ზღვის დონიდან | მეტრი | ≤ 1000
1.5.3 | საიზოლაციო მასალა |  | ზეთი
1.5.4 | ნომინალური ძაბვა | კვ | 220
1.5.5 | მაქსიმალური მუშა ძაბვა ხანგრძლივად | კვ | ≥ 232
1.5.6 | ნიმინალური სიხშირე | ჰც | 50
1.5.7 | ნომინალური პირველადი დენი | ა | 800/400
1.5.8 | ნომინალური მეორადი დენი | ა | 5
1.5.9 | გაჟონვის გზის ხვედრითი სიგრძე | მმ/კვ | ≥ 25
1.5.10 | თერმიული მდგრადობის დენი | კა | ≥ 40
1.5.11 | დინამიური მდგრადობის დენი | კა | ≥ 100
1.5.12 | სამრეწველო სიხშირის გამოსაცდელი ძაბვა | კვ | ≥ 460
1.5.13 | ელჭექის იმპულსის გამოსაცდელი ძაბვა | კვ | ≥ 1050
1.5.14 | მეორადი გრაგნილების რაოდენობა |  | 4
1.5.15 | მეორადი გრაგნილების სიზუსტის კლასები და სიმძლავრეები
1.5.16 | გრაგნილი-1, კოეფიციენტი 800/5 ა, სიზუსტის კლასი და სიმძლავრე 0,5S - 20 ვა |  | გრაგნილი იპლომბება
1.5.17 | გრაგნილი-1, კოეფიციენტი 400/5 ა, სიზუსტის კლასი და სიმძლავრე 0,5S - 20 ვა |  | გრაგნილი იპლომბება
1.5.18 | გრაგნილი-2,3,4 კოეფიციენტი 800/5 ა, სიზუსტის კლასი და სიმძლავრე 10P20 - 50 ვა
1.5.19 | გრაგნილი-2,3,4 კოეფიციენტი 400/5 ა, სიზუსტის კლასი და სიმძლავრე 10P20 - 50 ვა
1.5.20 | დენის ტრანსფორმატორების კოეფიციენტების ცვლილება შესაძლებელი უნდა იყოს მეორადი გრაგნილიდან |  | კი
1.5.21 | უნდა იპლომბებოდეს დენის ტრანსფორმატორების მეორადი გამომყვანების ყუთი |  | კი
1.5.22 | მეორადი გამომყვანების ყუთი დაცვის კლასი |  | არანაკლებ IP55
1.5.23 | აღრიცხვისთვის გამოყენებული დენის ტრანსფორმატორების მეორადი გრაგნილების კლემები უნდა იპლობებოდეს |  | კი
1.5.24 | ჰორიზონტალური ბრტყელი შემყვანი | მმ | ≥100X100
110 კვ ძაბვის პირველადი ელ. მოწყობილობები
2 | დენის ტრანსფორმატორები ლითონკონსტრუქციაზე სამაგრი ქანჩ-ჭანჭიკით, 6 ცალი
2,1 | სტანდარტი |  | IEC 61869
2,2 | ტიპიური ტესტირება IEC 61869-ის სტანდარტის შესაბამისად |  | კი
2,3 | კლიმატური პირობები
2,3,1 | მაქსიმალური ყინულის სისქე | მმ | ≥20
2,3,2 | მაქსიმალური ქარის სიჩქარე | მ/წ | ≥40
2,3,3 | მაქსიმალური ჰაერის ტემპერატურა | °C | ≥ +40
2,3,4 | მინიმალური ჰაერის ტემპერატურა | °C | ≤ -25
2,4 | სეისმური დონე
2,4,1 | სეისმური მედეგობა (MSK) |  | ≥ 8
2,4,2 | რიხტერის მაგნიტუდური შკალა |  | ≥ 5.3
2,5 | ტექნიკური მახასიათებლები
2,5,1 | დაყენების ტიპი |  | გარე დაყენების
2,5,2 | სიმაღლე ზღვის დონიდან | მეტრი | ≤ 1000
2,5,3 | საიზოლაციო მასალა |  | ზეთი
2,5,4 | ნომინალური ძაბვა | კვ | 110
2,5,5 | მაქსიმალური მუშა ძაბვა ხანგრძლივად | კვ | ≥ 123
2,5,6 | ნიმინალური სიხშირე | ჰც | 50
2,5,7 | ნომინალური პირველადი დენი | ა | 800/400
2,5,8 | ნომინალური მეორადი დენი | ა | 5
2,5,9 | გაჟონვის გზის ხვედრითი სიგრძე | მმ/კვ | ≥ 25
2,5,10 | თერმიული მდგრადობის დენი | კა | ≥ 31.5
2,5,11 | დინამიური მდგრადობის დენი | კა | ≥ 78
2,5,12 | სამრეწველო სიხშირის გამოსაცდელი ძაბვა | კვ | ≥ 230
2,5,13 | ელჭექის იმპულსის გამოსაცდელი ძაბვა | კვ | ≥ 550
2,5,14 | მეორადი გრაგნილების რაოდენობა |  | 4
2,5,15 | მეორადი გრაგნილების სიზუსტის კლასები და სიმძლავრეები
2,5,16 | გრაგნილი-1, კოეფიციენტი 800/5 ა, სიზუსტის კლასი და სიმძლავრე 0,5S - 20 ვა |  | გრაგნილი იპლომბება
2,5,17 | გრაგნილი-1, კოეფიციენტი 400/5 ა, სიზუსტის კლასი და სიმძლავრე 0,5S - 20 ვა |  | გრაგნილი იპლომბება
2,5,18 | გრაგნილი-2,3,4 კოეფიციენტი 800/5 ა, სიზუსტის კლასი და სიმძლავრე 10P20 - 50 ვა
2,5,19 | გრაგნილი-2,3,4 კოეფიციენტი 400/5 ა, სიზუსტის კლასი და სიმძლავრე 10P20 - 50 ვა
2,5,20 | დენის ტრანსფორმატორების კოეფიციენტების ცვლილება შესაძლებელი უნდა იყოს მეორადი გრაგნილიდან |  | კი
2,5,21 | უნდა იპლომბებოდეს დენის ტრანსფორმატორების მეორადი გამომყვანების ყუთი |  | კი
2,5,22 | მეორადი გამომყვანების ყუთი დაცვის კლასი |  | არანაკლებ IP55
2,5,23 | აღრიცხვისთვის გამოყენებული დენის ტრანსფორმატორების მეორადი გრაგნილების კლემები უნდა იპლობებოდეს |  | კი
2,5,24 | ჰორიზონტალური ბრტყელი შემყვანი | მმ | ≥100X100
3 | დენის ტრანსფორმატორები ლითონკონსტრუქციაზე სამაგრი ქანჩ-ჭანჭიკით, 3 ცალი
3,1 | სტანდარტი |  | IEC 61869
3,2 | ტიპიური ტესტირება IEC 61869-ის სტანდარტის შესაბამისად |  | კი
3,3 | კლიმატური პირობები
3,3,1 | მაქსიმალური ყინულის სისქე | მმ | ≥20
3,3,2 | მაქსიმალური ქარის სიჩქარე | მ/წ | ≥40
3,3,3 | მაქსიმალური ჰაერის ტემპერატურა | °C | ≥ +40
3,3,4 | მინიმალური ჰაერის ტემპერატურა | °C | ≤ -25
3,4 | სეისმური დონე
3,4,1 | სეისმური მედეგობა (MSK) |  | ≥ 8
3,4,2 | რიხტერის მაგნიტუდური შკალა |  | ≥ 5.3
3,5 | ტექნიკური მახასიათებლები
3,5,1 | დაყენების ტიპი |  | გარე დაყენების
3,5,2 | სიმაღლე ზღვის დონიდან | მეტრი | ≤ 1000
3,5,3 | საიზოლაციო მასალა |  | ზეთი
3,5,4 | ნომინალური ძაბვა | კვ | 110
3,5,5 | მაქსიმალური მუშა ძაბვა ხანგრძლივად | კვ | ≥ 123
3,5,6 | ნიმინალური სიხშირე | ჰც | 50
3,5,7 | ნომინალური პირველადი დენი | ა | 1600/800
3,5,8 | ნომინალური მეორადი დენი | ა | 5
3,5,9 | გაჟონვის გზის ხვედრითი სიგრძე | მმ/კვ | ≥ 25
3,5,10 | თერმიული მდგრადობის დენი | კა | ≥ 31.5
3,5,11 | დინამიური მდგრადობის დენი | კა | ≥ 78
3,5,12 | სამრეწველო სიხშირის გამოსაცდელი ძაბვა | კვ | ≥ 230
3,5,13 | ელჭექის იმპულსის გამოსაცდელი ძაბვა | კვ | ≥ 550
3,5,14 | მეორადი გრაგნილების რაოდენობა |  | 4
3,5,15 | მეორადი გრაგნილების სიზუსტის კლასები და სიმძლავრეები
3,5,16 | გრაგნილი-1, კოეფიციენტი 1600/5 ა, სიზუსტის კლასი და სიმძლავრე 0,5S - 20 ვა |  | გრაგნილი იპლომბება
3,5,17 | გრაგნილი-1, კოეფიციენტი 800/5 ა, სიზუსტის კლასი და სიმძლავრე 0,5S - 20 ვა |  | გრაგნილი იპლომბება
3,5,18 | გრაგნილი-2,3,4 კოეფიციენტი 1600/5 ა, სიზუსტის კლასი და სიმძლავრე 10P20 - 50 ვა
3,5,19 | გრაგნილი-2,3,4 კოეფიციენტი 800/5 ა, სიზუსტის კლასი და სიმძლავრე 10P20 - 50 ვა
3,5,20 | დენის ტრანსფორმატორების კოეფიციენტების ცვლილება შესაძლებელი უნდა იყოს მეორადი გრაგნილიდან |  | კი
3,5,21 | უნდა იპლომბებოდეს დენის ტრანსფორმატორების მეორადი გამომყვანების ყუთი |  | კი
3,5,22 | მეორადი გამომყვანების ყუთი დაცვის კლასი |  | არანაკლებ IP55
3,5,23 | აღრიცხვისთვის გამოყენებული დენის ტრანსფორმატორების მეორადი გრაგნილების კლემები უნდა იპლობებოდეს |  | კი
3,5,24 | ჰორიზონტალური ბრტყელი შემყვანი | მმ | ≥100X100
4 | მოთხოვნები იმედიანობის მიმართ
4.1 | გარანტია მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან | წელი | არანაკლებ 3 წელი
4.2 | ექსპლუატაციის ვადა | წელი | არანაკლებ 25