## Sheet1
ტექნიკური სპეციფიკაციის ცხრილი
# | დასახელება და აღწერილობა | განზ. ერთეული | მოთხოვნილი ტექნიკური პარამეტრები | პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები
1 | 2 | 3 | 4 | 5
35 კვ ძაბვის გარე დადგმულობის დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობა |  |  | 1 კომპლექტი
1 | სტანდარტი |  | IEC 62271-200
2 | საქარხნო რუტინული ტესტირების წამოდგენა |  | მოწყობილობის მოწოდებისას
3 | განლაგების ტიპი |  | გარე დადგმულობის
4 | გამანწილებელი მოწყობილობის ტიპი |  | დახურული
5 | ფაზების რაოდენობა | ც | 3
6 | დგმ-ში კაბელის შესვლა |  | ქვემოდან, ხაზის მხარეს
7 | დგმ-ში კაბელის გამოსვლა |  | ქვემოდან, ამორთველის უჯრედიდან
8 | დგმ-ს დაცვის კლასი |  | არანაკლებ IP54
9 | მაქსიმალური ჰაერის ტემპერატურა | °C | ≥+40
10 | მინიმალური ჰაერის ტემპერატურა | °C | ≤-25
11 | სიმაღლე ზღვის დონიდან | მ | ≤1000
12 | სეისმური მედეგობა (MSK) |  | ≥8
13 | რიხტერის მაგნიტუდური შკალა |  | ≥5.3
14 | ნომინალური ძაბვა | კვ | 35
15 | მაქსიმალური დასაშვები ძაბვა | კვ | ≥38.5
16 | ნომინალური სიხშირე | ჰც | 50
17 | Q2 - სამპოლუსა გამთიშველი ერთი დამიწების დანით | იხ. დგმ-ს ცალხაზოვანი სქემა | ამომრთველის მხარეს
18 | Q52 - სამპოლუსა დამიწება |  | ამომრთველის მხარეს
19 | Q1 - სამპოლუსა გამთიშველი ორი დამიწების დანით |  | ხაზის მხარეს
19.1 | Q8 - სამპოლუსა დამიწება |  | ხაზის მხარეს
20 | Q51 - სამპოლუსა დამიწება |  | ამომრთველის მხარეს
21 | Q0 - ამორთველი
22 | F1 - ძაბვის აწევის შემზღუდველი |  | შემავალი და გამავალი კაბელის მხარეს
23 | ამომრთველი
23.1 | სტანდარტი |  | IEC 62271-100
23.2 | რკალის ქრობის ტიპი |  | ვაკუუმური ან ელეგაზური
23.3 | თუ ამომრთველი იქნება ელეგაზური უნდა გააცნდეს SF6 წნევის კონტროლი |  | კი
23.4 | ოპერაციეების ნომინალური ციკლები |  | O-0,3s-CO-3m-CO
23.5 | ნომინალური დენი | ა | ≥630
23.6 | სამრეწველო სიხშირის გამოსაცდელი ძაბვა | კვ | ≥70
23.7 | ელჭექის იმპულსის გამოსაცდელი ძაბვა | კვ | ≥170
23.8 | თერმიული მდგრადობის დენი | კა | ≥20
23.9 | დინამიური მდგრადობის დენი | კა | ≥50
23.10 | მართვის ძაბვა | ვ | 24 DC
24 | სამპოლუსა გამთიშველები
24.1 | სტანდარტი |  | IEC 62271-102
24.2 | ნომინალური დენი | ა | ≥630
24.3 | თერმიული მდგრადობის დენი | კა | ≥20
24.4 | დინამიური მდგრადობის დენი | კა | ≥50
25 | დენის ტრანსფორმატორები
25.1 | ფაზების რაოდენობა | ც | 3
25.2 | სტანდარტი |  | IEC 61869
25.3 | ნომინალური მეორადი დენი | ა | 5
25.4 | ნომინალური პირველადი დენი | ა | 400/200
25.5 | თერმიული მდგრადობის დენი | კა | ≥20
25.6 | დინამიური მდგრადობის დენი | კა | ≥50
25.7 | გრაგნილების რაოდენობა | ც | 2
25.8 | გრაგნილი-1, კოეფიციენტი 400/5, სიზუსტის კლასი და სიმძლავრე 0,5S-10 ვა |  | გრაგნილი იპლომბება
25.9 | გრაგნილი-1, კოეფიციენტი 200/5, სიზუსტის კლასი და სიმძლავრე 0,5S-10 ვა |  | გრაგნილი იპლომბება
25.10 | გრაგნილი-2 კოეფიციენტი 400/5, სიზუსტის კლასი და სიმძლავრე 10P-50 ვა
25.11 | გრაგნილი-2 კოეფიციენტი 200/5, სიზუსტის კლასი და სიმძლავრე 10P-50 ვა
25.12 | დენის ტრანსფორმატორების კოეფიციენტის ცვლილება შესაძლებელი უნდა იყოს მეორადი გრაგნილიდან
26 | ინდუქციური ძაბვის ტრანსფორმატორები |  | 35000/√3/100/√3/100/√3
26.1 | ფაზების რაოდენობა | ც | 3
26.2 | სტანდარტი |  | IEC 61869
26.3 | გრაგნილების რაოდენობა | ც | 2
26.4 | გრაგნილი-1, აღრიცხვისა, ძაბვა 100/√3 ვ, სიზუსტის კლასი და სიმძლავრე 0,5-10 ვა |  | გრაგნილი იპლომბება
26.5 | გრაგნილი-2, სარელეო დაცვის, ძაბვა 100/√3 ვ, სიზუსტის კლასი და სიმძლავრე 3P-30 ვა
27 | ძაბვის აწევის შემზღუდველები |  | შემავალი კაბელის მხარეს
27.1 | ფაზების რაოდენობა | ც | 3
27.2 | ნომინალური ძაბვა | კვ | 35
27.3 | Uc | კვ | ≥28
28 | ძაბვის აწევის შემზღუდველები |  | გამავალი კაბელის მხარეს
28.1 | ფაზების რაოდენობა | ც | 3
28.2 | ნომინალური ძაბვა | კვ | 35
28.3 | Uc | კვ | ≥28
29 | 35კვ ტევადური ინდიკატორი | ც | 3
შემავალი კაბელის მხარეს
30 | 35კვ ტევადური ინდიკატორი | ც | 3
გამავალი კაბელის მხარეს
31 | ნულოვანი მიმდევრობის თოროიდული დენის ტრანსფორმატორი | ც | 1
ხაზის მხარეს, კოეფიციენტი 25/5ა ან 25/1ა
32 | სარელეო დაცვის და ავტომატიკის მოწყობილობები
32.1 | ციფრული სარელეო დაცვისა და მართვის ტერმინალი | ც | 1
უნდა იყოს უჯრედში ჩამონტაჟებული და შემოწმებული
32.2 | ციფრული სარელეო დაცვის ტერმინალის მინიმალური ფუნქციები (ANSI)
32.3 | 50/51 მაქსიმალური დენური დაცვა | საფეხური | 3
32.4 | 67 მიმართული მაქსიმალური დენური დაცვა | საფეხური | 3
32.5 | 67N მიმართული ნულოვანი მიმდევრობის დენური დაცვა | საფეხური | 3
32.6 | 67Ns მგრძნობიარე მიმართული ნულოვანი მიმდევრობის დენური დაცვა | საფეხური | 2
32.7 | 27 ძაბვის დაწევისგან დაცვა | საფეხური | 2
32.8 | 59 ძაბვის აწევისგან დაცვა | საფეხური | 2
32.9 | 79 სამფაზა განმეორებითი ჩართვა | საფეხური/ ჯერადობა | 2
32.10 | 50BF | საფეხური | განმეორებითი/საბოლოო გამორთვა
32.11 | 81 სიხშირის აწევა/დაწევა | საფეხური | 2
32.12 | 32F სიმძლავრის აწევისაგან დაცვა | საფეხური | 2
32.13 | 25 სინქრონიზატორი ხელით და ა.გ.ჩ. - თი ჩართვის დროს | საფეხური | 1
32.14 | ავტომატური აჩქარება | კომპლექტი | 1
32.15 | დროის სინქრონიზაცია - საათით და ანტენით | ცალი | 1
32.16 | ავარიული ჩანაწერები |  | 8
32.17 | ბინარული შესასვლელები/გამოსასვლელები და ანალოგური არხები. | სქემის შესაბამისი რაოდენობით და მზომი ტრანსფორმატორების პარამეტრების შესაბამისად | მეორადი შეერთების დეტალური დიზაინი წარმოდგენილი და შემსყიდველთან შეთანხმებული უნდა იყოს კომპლექტაციის დაწყებამდე
32.18 | კომუნიკაციის პროტოკოლი |  | IEC 61850
32.19 | მეორადი წრედების მდგომარეობა |  | სრულად დამონტაჟებული და შემოწმებული
33 | ოპერატიული ძაბვის წყარო | ვ | 24 - მუდმივი
33.1 | UPS - ის კვების ძაბვა - დამმუხტი მოწყობილობა | შემავალი ძაბვა ვ | 220 ცვლადი
33.2 | UPS - ის კვების ძაბვა - დამმუხტი მოწყობილობა | გამომავალი ნომინალური ძაბვა ვ | 24 მუდმივი
გამომავალი ძაბვის ზღვრები 22.5 V ... 28.5 V განლაგებული უნდა იყოს დგმ - ში QUINT-PS-3X400- 500AC/24DC/30 ან ანალოგიური
33.3 | ბატარეა | ცალი | 2
12ვ 50 ა/სთ RA12- 50(12v50ach) ან ანალოგიური
34 | დგმ-ში უნდა იყოს განათება მკვებავი ძაბვით ცვლადი 220 ვოლტი |  | კი
35 | დგმ-ში უნდა იყოს გათბობა მკვებავი ძაბვით ცვლადი 220 ვოლტი. ტემპერატურის რეგულირების საშუალებით |  | კი
36 | დგმ-ში უნდა იყოს გაგრილება (კონდიციონერი) მკვებავი ძაბვით ცვლადი 220 ვოლტი. ტემპერატურის რეგულირების საშუალებით |  | კი
37 | დგმ-ს საოპერაციო იარაღები |  | კი
38 | დგმ-ში განთავსებული მოწყობილობები უნდა იყოს კომპაქტურად განლაგებული, რომ ექსპლუატაციის გაწევისას დროს ყველა მოწყობილობასთან შესაძლებელი იყოს ინდივიდუალური მიდგომა | წელი | კი
39 | ექსპლუატაციის ვადა |  | არანაკლებ 20
40 | მოთხოვნების ზემოთ ჩამოთვლილ მოწყობილობებზე
40.1 | ტექნიკური დოკუმენტაცია კომპლექტში უნდა იყოს ქართულ ან ინგლისურ ენაზე |  | წარმოდგენილი უნდა იყოს საქონლის მოწოდებისას
40.2 | პასპორტი ან კატალოგი |  | წარმოდგენილი უნდა იყოს საქონლის მოწოდებისას
40.3 | ექსპლუატაციის ინსტრუქცია |  | წარმოდგენილი უნდა იყოს საქონლის მოწოდებისას
40.4 | საქარხნო რუტინული ტესტების და გამოცდის პროტოკოლები |  | წარმოდგენილი უნდა იყოს საქონლის მოწოდებისას
40.5 | შემოთავაზებული მოწყობილობების მოწყობის ვიზუალური (ესკიზური) ნახაზები და მეორადი პრინციპიალური/სამონტაჟო სქემები. |  | წარმოდგენილი უნდა იყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღეში
შენიშვნა: მოცემული ცხრილის შევსებისას პრეტენედტმა უნდა მიუთითოს ზუსტი პარამეტრები. ასევე დაუშვებელია ტერმინების "არანაკლებ", "უნდა იყოს", "უნდა გააჩნდეს", სიმბოლოების "≥", "≤" და ა.შ. გამოყენება (გარდა #11 პოზიციისა).