## Лист1
დანართი N2
შლეიფების შემაერთებელი მომჭერების ტექნიკური სპეციფიკაცია და რაოდენობა ქ/ს "ქსანი - 500" და ქ/ს "ქუთაისი - 220" (ფასების ცხრილის 27 და 95-99 პოზიცია)
ნახაზი
N | დასახელება | მოთხოვნილი ტექნიკური სპეციფიკაცია | [5 empty] | რაოდ. (ცალი)
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4
N | საქონლის დასახელება | მოთხოვნილი ტიპი | ზომები (მმ) |  | სისტემის მაქსიმალური ძაბვა, კვ | მინ. ნომინალური დენი. ამპერი | შენიშვნა | ჯამურად
|  |  | øA | øB | - | -
1 | შლეიფების შემაერთებელი მომჭერი | 1PA100-260 ან ანალოგიური | АС-400/51 მარკის ფოლად-ალუმინის სადენისთვის, სადენის დიამეტრი (øA,øB) 27.5 ± 0.2 მმ |  | 242 | 820 | მომჭერი უნდა იყოს სამ ჭანჭიკიანი და ერთიანი კონსტრუქციის | 415
2 |  | 1PA100-310 ან ანალოგიური | АС-300/204 მარკის ფოლად-ალუმინის სადენისთვის, სადენის დიამეტრი (øA,øB) 29.2 ± 0.2მმ |  | 242 | 710 |  | 9
3 |  | 1PA100-140 ან ანალოგიური | АС-150/34 მარკის ფოლად-ალუმინის სადენისთვის, სადენის დიამეტრი (øA,øB) 17,5 ± 0.2 მმ |  | 242 | 450 |  | 15
4 |  | 1PA500-070 ან ანალოგიური | 21.8 – 33.0 | 21.8 – 33.0 | 242 | 820 |  | 9
5 |  | 1PA500-071 ან ანალოგიური | 21.8 – 33.0 | 16.3 – 21.7 | 242 | 820 |  | 15
N | დასახელება | პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული ზუსტი ტექნიკური სპეციფიკაცია
|  | შემოთავაზ. ტიპი | ზომები (მმ) |  | სისტემის მაქსიმალური ძაბვა, კვ | მინ. ნომინალური დენი. ამპერი | შენიშვნა
|  |  | øA | øB
1 | შლეიფების შემაერთებელი მომჭერი
2
3
4
5
პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს შემოთავაზებული საქონლის ზუსტი ძირითადი მახასიათებელი (ტერმინის "უნდა იყოს", "არანაკლებ", "არაუმეტეს", "მაქსიმუმ", "მინიმუმ", "ან ანალოგიური" და ა.შ. გამოყენების გარეშე)