## Лист1
დანართი N2
მინის იზოლატორების ტექნიკური სპეციფიკაცია და რაოდენობა ქ/ს "ქსანი - 500" და ქ/ს "ქუთაისი - 220" (ფასების ცხრილის 28-30 და 100-102 პოზიცია)
ნახაზი
N | დასახელება | მოთხოვნილი ტექნიკური სპეციფიკაცია | [12 empty] | რაოდ. (ცალი)
1 | 2 | 3 | [12 empty] | 4
N | საქონლის დასახელება | მოთხოვნილი ტიპი | ზომები (მმ) |  |  | სფერული შეერთების ზომა, მმ | გაჟონვის დენის სიგრძე, მმ | დამანგრეველი ძალა, კნ | ერთ წუთიანი გამძლეობის ძაბვა (სველი), კვ | ერთ წუთიანი გამძლეობის ძაბვა (მშრალი), კვ | იმპულსის გამძლეობის ძაბვა (მშრალი), კვ | გამრღვევი ძაბვა იზოლირებულ გარემოში, კვ | შენიშვნა | საქონელი დამზადებული უნდა იყოს | ჯამურად
|  |  | d | D | H |  | მინიმუმი | მინიმუმი | მინიმუმი | მინიმუმი | მინიმუმი | მინიმუმი
1 | მინის იზოლატორი | ПС160Д212V ან ანალოგიური | 20 | 280 | 146 | 20 | 385 | 160 | 45 | 75 | 100/100 | 130 | უნდა ერგებოდეს საყურეს (СР-16-20 ან ანალოგიური), ორთათა ყუნწს (У2-16-20 ან ანალოგიური) და სპეციალურ ყუნწს (УС-16-20 ან ანალოგიური) | ГОСТ 27661 ან ანალოგიურის, ГОСТ 6490-93 ან ანალოგიურის, ТУ 3493-004-99267582-2009 ან ანალოგიურის ტექნიკური პირობის შესაბამისად. | 11556
2 |  | ПС120Б 112W ან ანალოგიური | 16 | 255 | 146 | 16 | 320 | 120 | 40 | 70 | 100/100 | 130 | უნდა ერგებოდეს საყურეს (СР-12-16ან ანალოგიური), სპეციალურ ყუნწს (УС-12-16 ან ანალოგიური) და ცალთათა ყუნწს (У1-12-16 ან ანალოგიური) |  | 2240
3 |  | ПС70Е 212W ან ანალოგიური | 16 | 255 | 127 | 16 | 320 | 70 | 40 | 70 | 100/100 | 130 | უნდა ერგებოდეს საყურეს (СРС-7-16, СР-12-16, СР-7-16 ან ანალოგიური), ,,ყრუ“-დ დამჭერ მომჭერს (ПГН-5-3Д ან ანალოგიური), ცალთათა ყუნწს (У1К-7-16, У1-12-16, У1-7-16 ან ანალოგიური) და სპეციალურ ყუნწს (УC-7-16 ან ანალოგიური) |  | 5250
N | დასახელება | პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული ზუსტი ტექნიკური სპეციფიკაცია
|  | შემოთავაზ. ტიპი | ზომები (მმ) |  |  | სფერული შეერთების ზომა, მმ | გაჟონვის დენის სიგრძე, მმ | დამანგრეველი ძალა, კნ | ერთ წუთიანი გამძლეობის ძაბვა (სველი), კვ | ერთ წუთიანი გამძლეობის ძაბვა (მშრალი), კვ | იმპულსის გამძლეობის ძაბვა (მშრალი), კვ | გამრღვევი ძაბვა იზოლირებულ გარემოში, კვ | შენიშვნა | საქონელი დამზადებული იქნება
|  |  | d | D | H
1 | მინის იზოლატორი
2
3
პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს შემოთავაზებული საქონლის ზუსტი ძირითადი მახასიათებელი (ტერმინის "უნდა იყოს", "არანაკლებ", "არაუმეტეს", "მაქსიმუმ", "მინიმუმ", "ან ანალოგიური" და ა.შ. გამოყენების გარეშე)