## დაშვების სისტემები
დანართი N1
ფასების ცხრილი
№ | დასახელება | წარმოშობის ქვეყანა, მწარმოებელი კომპანია, მარკა/მოდელი | მინიმალური ტექნიკური მახასიათებლები | რაოდენობა | ერთეულის ღირებულება (ლარი) | საერთო ღირებულება (ლარი)
1 | უწყვეტი კვების წყარო |  | ტოპოლოგია: Online (ორმაგი გარდაქმნის ფუნქციით) სამონტაჟო ტიპი: რეკში ჩასაყენებელი გამომავალი სიმძლავრე: 10000 VA / 10000 W ფაზების რაოდენობა: 1 ფაზიანი ნომინალური გამომავალი ძაბვა: 230V (220V 240V) ეფექტურობა მაქსიმალური დატვირთის დროს: არანაკლებ 94% გამომავალი ძაბვის რეგულირება: ± 1% სტატიკური გამომავალი ძაბვის დამახინჯება: 1% მაქს. წრფივ დატვირთვაზე, 4% მაქს. სრული რეაქტიულ დატვირთვაზე (100% VA, 0.8 PF) 15% სარეზერვო დროის ბოლო 60 წამის განმავლობაში (სრული დატვირთვით მხოლოდ შიდა ბატარეისთვის) გამომავალი სიხშირე: ავტონომიურ რეჟიმში 50 Hz ± 0.1 Hz / 60 Hz ± 0.1 Hz, Online რეჟიმში 50 Hz ± 4 Hz / 60 Hz ± 4 Hz გამომავალი ძაბვის ფორმა: სინუსოიდური ბაიპასი სტატიკური: ბაიპასი (ავტომატური, ხელით ან ორივე ერთად) ბაიპას დიაპაზონი: 180 Vac – 250 Vac ± 1% შემავალი ძაბვა: 230 Vac ნომინალური შემავალი ძაბვის სიხშირე: 50 / 60 Hz ±10 შემავალი ძაბვის დიაპაზონი: 100% დატვირთვა 184 Vac – 276 Vac ± 3% / 50% დატვირთვა 140 Vac – 276 Vac ± 3% აკუმლატორის დატენვის დრო: არაუმეტეს 6 საათი საკომუნიკაციო პროტოკოლები: USB / RS232 / slot for communications interface / REPO + Input contact მართვის პანელი: მულტიფუნქციური LCD ეკრანი ხმოვანი სიგნალები: აუდიო და ვიზუალური სიგნალები ავარიული გამორთვის ფუნქცია (EPO:) კი სამუშაო ტემპერატურა: 0 - 40 °C ფარდობითი ტენიანობა: არაუმეტეს 95% არაკონდესატური ფიზიკური ზომები: აღნიშნული უწყვეტი კვების წყარო უნდა განთავსდეს 19" 42U, 800 X 1000 X 1970 სასერვერო კარადაში ქარხნული სამაგრების საშუალებით, სიმაღლე არაუმეტეს 4U სტანდარტებთან შესაბამისობა: IEC 62040-1-1/ IEC 62040-1-2 | 2
შესყიდვის ობიექტის გარანტია: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ------------- წელი. შენიშვნა: ფასების ცხრილის წარმოუდგენლობა ან განუფასებელი ფასების ცხრილის წარმოდგენა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. სატენდერო წინადადების ფასი უნდა მოიცავდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის ყველა ხარჯს. პრეტენდენტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთულ სატენდერო დოკუმენტაციის დანართ N1-ის შესაბამისად წარმოსადგენ ინფორმაციაზე სავალდებულოა კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის შესრულება ან კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის დასმა.